1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Spis zawartości opracowania

- Zestawienie rysunków

- Założenia

3.1.Przedmiot i zakres opracowania

3.2.Podstawa opracowania

3.3.Załozenia energetyczne

- Opis techniczny

4.1.Zasilanie

4.2.Rozdzielnice TBA2 TBA3 główna „RGB”

4.3.Linie kablowe n.n.

4.4.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

4.5. Instalacja oświetlenia przeszkodowego

4.6.Instalacja wyrównawcza

4.7.Ochrona przeciwporażeniowa

4.8.Ochrona przepięciowa

- Obliczenia

5.1.Bilans mocy

6.  Zestawienie kabli

7.  Zestawienie materiałów podstawowych

8.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

EA-01    Plan sytuacyjny – trasy kablowe

EA-02    Oświetlenie awaryjne

EA-03    Tablica bezpiecznikowa TBA

EA-04    Tablica bezpiecznikowa TBA2

EA-05    Tablica bezpiecznikowa TBA3

EA-06    Rozmieszczenie oświetlenia przeszkodowego widowni

3. ZAŁOŻENIA

3.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego dla projektowanego „Widowiska Plenerowego – Turandot” Opery Wrocławskiej na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu.

Projekt obejmuje swoim zakresem :

-    rozdzielnice obiektowe

- zewnętrzną sieć kablową n.n.

- instalację oświetlenia awaryjnego

- instalację oświetlenia przeszkodowego

- instalację  wyrównawczą i uziemiającą

- instalacje pomocnicze

3.2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom V – instalacje elektryczne, część 15 i 16.

3.3. Założenia energetyczne

- źródło zasilania podstawowego :  rozdz. obiektowe stadionu

- źródło zasilania rezerwowego : agregat prądotwórczy spalinowy 400/230 V ; 50 Hz

- napięcie zasilania : 400/230 V ; 50 Hz

- moc przyłączeniowa : 80 kW

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Zasilanie.

Zasilanie tablicy rozdzielczej „TBA” odbywać się będzie linią kablową n.n. OPD 5x1o z rozdz. stadionowej R.O.B.1-2. Zlokalizowana będzie pod konstrukcją trybuny /widowni/.    Z rozdz. „TBA” zasilane będą obwody oświetlenia przeszkodowego widowni i inne odbiory w zależności od potrzeb przewodami typu YDY 3x1,5 1kV

4.2. Rozdzielnice TBA2 i TBA3

Tablica TBA2 będzie zasilana z przyłącza obiektowego z gniazdem 63A/5p zlokalizowanego na zewnątrz budynku administracyjnego. Tablica ta zasila obwody oświetlenia, gniazdek i oświetlania awaryjnego namiotów garderób i innych odbiorów.

Tablica TBA3 będzie zasilana z rozdzielni  obiektowej  R1. Tablica ta zasila obwody oświetlenia, gniazdek i oświetlania awaryjnego obrębu sceny i monitorów tej strefy. Zlokalizowana będzie pod konstrukcją sceny.

4.3. Linie kablowe n.n.

Linie kablowe zasilające rozdzielnie będą kablami z żyłami miedzianymi  typu OPD  1 kV o przekroju dobranym do obciążenia. Kable n.n. układane będą w rurach ochronnych mocowanych do konstrukcji lub ułożonych w ziemi.  W miejscach narażonych na przechodzenie osób lub przejazd pojazdów kable będą chronione przepustami kablowymi.

Plan trasy linii kablowych n.n. pokazano na „Planie sytuacyjnym”

4.4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Do oświetlenia ewakuacyjnego wykorzystana będzie istniejąca wieża oświetleniowa. Zasilanie bezprzerwowe zapewni agregat prądotwórczy. Włączony on będzie buforowo do obwodu zasilania wieży poprzez stycznikownie ST2. Agregat posiadać będzie własny układ SZR.

4.5. Instalacja oświetlenia przeszkodowego

Instalacja oświetlenia przeszkodowego wykonana będzie przewodami YDY 3(4)x1,5 mm, 750V układanymi w rurkach elektroizolacyjnych na konstrukcji. Do oświetlenia przeszkodowego przewidziano oprawy  typu ECP-V-5 instalowane na maskownicy z tworzywa mocowanej do konstrukcji schodów i pomostów. Na spocznikach klatek schodowych przewidziano oprawy świetlówkowe typu OPK 136N zawieszone na konstrukcji trybuny. Oprawy należy łączyć poprzez puszki rozgałęźne. Stosować osprzęt szczelny minimum  IP55.

4.6. Instalacja wyrównawcza i uziemiająca

W rozdzielnicy TBA  przewidziano główną szynę wyrównawczą połączoną z uziomem pionowym wykonanym z trzech rur ocynkowanych śr. 20 mm i dług.3,0 m wbitych w ziemię i połączonych bednarką ocynk. 30x4 mm. Wszystkie metalowe konstrukcje trybun, pomostów, słupów oświetleniowych itp. należy połączyć z instalacją uziemiającą

4.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową przewidziano szybkie wyłączenie

4.8. Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przepięciową przewiduje się ochronniki przepięciowe kl B  zainstalowane w rozdzielnicach obiektowych.

5. OBLICZENIA

5.1. Bilans mocy

Moc przyłączeniowa  wynosi :

Pz = 80,0 kW

6. ZESTAWIENIE  KABLI  ZEWNĘTRZNYCH N.N.

| Lp. | Nr kabla | Skąd | Dokąd | Jdd A | Jd obl. A | Typ i przekrój kabla | Długość [m.] | ∆U [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | K1 | Rozdz. R.O.B.1-2 | Tabl. TBA | 64 | 8 | OPD 5x10 | 120 | 0,4 |
| 2 | K5 | Gn. 63A/5p | Tabl. TBA2 | 64 | 6 | OPD 5x10 | 80 | 0,3 |
| 3 | K6 | Rozdz. R1 | Tabl. TBA3 | 84 | 9,7 | OPD 5x16 | 150 | 0,4 |
| 4 | K7 | Styczn. ST2 | Agregat | 84 | 3 | OPD 5x25 | 20 | 0,1 |
| 5 | K8 | Styczn. ST2 | Agregat | 84 | 3 | OPD 5x25 | 20 | 0,1 |

7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH

| Lp. | ## Wyszczególnienie | Typ | ## Jedn. miary | ## Ilość | Prod./Dost. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tablica TBA |  |  |  |  |
|  | - szafka rozdzielcza o wym 800x600x250 | ATLANTIC IP 55 | szt | 1 | LEGRAND |
|  | - wyłącznik główny | FR 103/ 40 A | szt | 1 | FAEL |
|  | - ochronnik przepięciowy | DEHN port 255 | szt | 4 | DEHN&SOHN |
|  | - rozłącznik bezpiecznikowy | SLP 160 | szt | 2 | Art. handl. |
|  | - wyłącznik różnicowo-prądowy | P304 ; 25/0,03 A | szt | 5 | FAEL |
|  | - wyłącznik instalacyjny | S 301 B/6A | szt | 8 | FAEL |
|  | - wyłącznik instalacyjny | S 301 B/16A | szt | 3 | FAEL |
|  | - wyłącznik instalacyjny | S 302 B/10A | szt | 1 | FAEL |
|  | - wyłącznik instalacyjny | S 303 B/6A | szt | 1 | j.w. |
|  | - wyłącznik instalacyjny | S 303 B/35A | szt | 2 | j.w. |
|  | - lampka sygnalizacji napięcia | LS 331 | szt | 3 | j.w. |
|  | - Transformator bezpieczeństwa | 230/24V/250VA | szt | 1 | j.w. |
|  | - Gniazdo sieciowe | 10A./3p | szt | 1 | j.w. |
|  | - szyna „PE” | „PE” | m | 0,6 | j.w. |
|  | - szyna „N” | „N” | m | 0,6 | j.w. |
|  | - listwa z zaciskami do 4 mm2 | TH 35 | m | 1,0 | j.w. |
|  | - stycznik suchy 230 VAC | LC1-K09 | szt | 4 | Schneider |
|  | - przekaźnik bistabilny | PB 302 | szt | 4 | FAEL |
|  | - łącznik przyciskowy | LP 352 | szt | 4 | j.w. |
| 2. | Tablica TBA 2 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica IP44 we 63A/5p wy 1x63A/5p, 2x32A/5p, 2x16A/5p, 4x16A/3p | Typ KRAKÓW | szt | 1 | PCE |
| 3. | Tablica TBA 3 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica IP44 we 32A/5p wy 10x16A/3p | Typ SŁUPSK | szt | 1 | PCE |
| 4. | Oprawa świetlówkowa | OPK 136N | szt | 9 | POLAM |
| 5. | Oprawa przeszkodowa | ECP-V-5 | szt | 80 | j.w. |
| 6. | Naświetlacz halogenowy | 300W IP 65 | szt | 10 | POLAM |
| 7. | Przewód kabelkowy 750 V | OPD 3x1,5 | m | 600 | KFK |
| 8. | Przewód kabelkowy 750 V | OPD 3x2,5 | m | 100 | KFK |
| 9. | Zaciski 10mm2 |  | szt | 30 | Art. handl. |
| 10. | Zaciski 16mm2 |  | szt | 20 | Art. handl. |
| 11. | Gniazdo sieciowe 63A/5p na kabel |  | szt | 1 | Art. handl. |
| 12. | Gniazdo sieciowe 32A/5p na kabel |  | szt | 2 | Art. handl. |
| 13. | Gniazdo sieciowe 16A/5p na kabel |  | szt | 2 | Art. handl. |
| 14. | Gniazdo sieciowe 16A/3p na kabel |  | szt | 5 | Art. handl. |
| 15. | Wtyczka sieciowa 63A/5p na kabel |  | szt | 1 | Art. handl. |
| 16. | Wtyczka sieciowa 32A/5p na kabel |  | szt | 2 | Art. handl. |
| 17. | Wtyczka sieciowa 16A/5p na kabel |  | szt | 2 | Art. handl. |
| 18. | Wtyczka sieciowa 16A/3p na kabel |  | szt | 5 | Art. handl. |
| 19. | Wkładka bezpiecznikowa 125A/B |  | Szt. | 6 | Art. handl. |
| 20. | Puszka rozgałężna IP65 | 80x80 mm | szt | 50 | j.w. |
| 21. | Pręt stalowy ocynk. | śr.20 mm ; dł. 3,0m | szt | 6 | j.w. |
| 22. | Kable wg zestawienia kabli |  |  |  |  |

-

- INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przy budowie obiektu należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach i normach branżowych m. in. :

Rozporządzeniu MP i PS z dnia 26. 09 1977 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.. u. Nr 129, poz. 844 ) i załączniku do Rozporządzenia – „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne.”

Rozporządzeniu MG z dnia 17. 09 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 912 ).

Rozporządzeniu MB i PMB z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr. 13, poz. 93 ).

Rozporządzeniu MGP i B w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków ( Dz. U. Nr 96, poz. 438 ).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi       ( Dz. U. Nr 151, poz. 1256 ).

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robót liniowych i rozbiórkowo-montażowych przy urządzeniach elektrycznych na terenie eksploatowanej oczyszczalni :

- właściwy rozładunek ciężkich materiałów,

- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,

- zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca składowania do miejsca montażu ( m.in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy transporcie ).

Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m. in. przez : wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach oraz przygotowanie mostków pozwalających na dojście do czynnych stanowisk pracy.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.