INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej. Temat: 15_Zapadnia fosy orkiestry

Poniższe opracowanie dotyczy realizacji założeń wynikających z oceny maszyny na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dla wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

W opracowaniu odniesiono się do wniosków z raportu z oceny zgodności minimalnymi wymaganiami BHP przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego

# Zapadnia fosy orkiestry

Poniższe propozycje dostosowania maszyny dotyczy Zapadni fosy orkiestry

Proponowane rozwiązania do uwag zgłaszanych przez UDT.

- „Modernizować urządzenie w zakresie instalacji dodatkowych łączników bezpieczeństwa STOP  na poziomie podscenia (maszynownia)”

Poziom podscenia wyposażony w łącznik bezpieczeństwa STOP dla osoby kontrolującej ruch platformy z potwierdzeniem zadziałania dla operatora urządzenia. Łączniki bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej.

- „Uzupełnić platformę w środki zabezpieczające przed możliwością gilotynowania w strefach niebezpiecznych (np. listwy, kurtyny świetlne)”

Aby zabezpieczyć zapadnie przed możliwością gilotynowania w strefach niebezpiecznych zostaną zastosowane naciskowe listwy bezpieczeństwa. Listwy zostaną umiejscowione na obwodzie po zewnętrznej zapadni jak również szybie, w którym zapadnie się poruszają.

Listwa naciskowa - wymiary

Listwa naciskowa - widok

Szacowana długość listw naciskowych.

| Nazwa | Wymiary | Obwód | Ilosc | Długość całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapadnia | 16,6m x 4,6m | 43m | 1 | 43 m |
| Szyba zapadni | 16,6m x 4,6 m | 43m | 1 | 43 m |
| Suma: 86 m |

Listwa montażowa

Szacowana długość listw montażowych

| Nazwa | Wymiary | Obwód | Ilosc | Długość całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapadnia | 16,6 m x 4,6 m | 43 m | 1 | 43 m |
| Szyba zapadni | 16,6m x 4,6 m | 43 m | 1 | 43 m |
| Suma: 86 |

Sposób montażu listw naciskowych.

Konstrukcja zapadni umożliwia wyjechanie platformą ponad pozom sceny w wyniku czego konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci osłon elementów konstrukcyjnych bezpośrednio pod podłoga platformy. Poniższa ilustracja przedstawia miejsce zastosowania osłon zapobiegające przedostaniu się przedmiotów lub osób w szyb zapadni.

Platforma

Osłony

Poziom sceny

- „Uzupełnić urządzenie w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów ruchomych”

Dostęp do elementów ruchomych zostanie ograniczony poprzez wydzielenie przestrzeni, w której ustawione są bębny linowe z napędami. W tym celu zastosowane zostaną ogrodzenia panelowe o wysokości 1,8m. Aby umożliwić dostęp do wciągarek podczas prac konserwatorskich w ogrodzeniu znajdować się będzie furtka Wyposażona w rygiel elektromechanicznym z potwierdzeniem zamknięcia.

Elementy ogrodzenia

- „Zastosować system dźwiękowy i świetlny informujący o ruchu platformy rozpoznawalny zarówno w podsceniu jak i na scenie”

Z uwagi na fakt że podczas trwania przedstawienia używanie sygnałów dźwiękowych będzie niemożliwe, zastosowany zostanie jedynie sygnał świetlny informujący o ruchu platformy.

- „Wyposażyć maszynę w oznaczenia””

-  zakazu dostępu dla osób nieupoważnionych.

-  opis udźwig na maszynie.

-  opis strefy niebezpieczne pasami żółto-czarnymi.

-  opis platformy piktogramami zakazującymi wstępu na platformę w czasie ruchu.

- „Ustalić system komunikacji między obserwatorem obsługującym ruch platformy na scenie z operatorem w podsceniu.

Operator w podsceniu jak i obserwator obsługujący ruch platformy na scenie zostaną wyposażeni w system radiowej komunikacji bezprzewodowej. Operator przed uruchomieniem zapadni musi dostać zezwolenie od obserwatora mającego bezpośredni kontakt wzrokowy z obszarem wokół i na zapadni.

- „Zwiększyć poziom oświetlenia w maszynowni dla konserwatora”

W celu zwiększenia poziomu oświetlenia zostanie dostarczony bateryjny przenośny system oświetleniowy. Czas pracy oświetlenia bez ładowania urządzenia 11h

Bateryjny system oświetleniowy

- „Wykonać osłony elementów ruchomych i wirujących”

W celu ograniczenia dostępu do elementów wirujących (wały) proponowane jest zastosowanie osłon stałych giętych z blachy perforowanej  przykręcanych do podłoża. Poniżej przedstawiono przykład osłonięcia wału.

Osłona

Wał napędowy