m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

| m a n u f a k t u r a n r 1 plac grunwaldzki 16/60 50-384 wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stadium opracowania : | - PROJEKT WYKONAWCZY | - data: | - Czerwiec 2010 rok |  |  |  |  |  |
| - symbol opracowania | - PW | - numer egz. | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - numer i tytuł tomu: | - ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - numer i części tomu opracowania: | ST.ET.3 STACJA TRANSFORMATOROWA |  |  |  |  |  |  |  |
| - nazwa obiektu | - Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres obiektu | - ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - nr działki budowlanej | - Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) - Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3, |  |  |  |  |  |  |  |
| - inwestor | - Opera Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres inwestora | - ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamawiający | - Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - pracownia projektowa | - Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1” - arch. Bogusław Wowrzeczka - Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - jednostka - projektowania | - Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych - mgr inż. Krystyna Stanclik - ul.O.Mińkowskiego 4/7 50-362 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010 rok

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)

| Branża | imię i nazwisko | uprawnienia nr | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne | mgr inż. Krystyna Stanclik | 172/DOŚ/09 | 06 2010 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : czerwiec 2010 rok

TOM ST.ET.3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STACJA TRANSFORMATOROWA

OBIEKT: 	Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

INWESTOR:			Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES: 	Części działek  6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto)

Oraz działki użyczone  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3,

- BIURO PROJEKTOWE:	Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1”

- arch. Bogusław Wowrzeczka

Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław

- PROJEKTANT: 		CORRENTEA Biuro Projektowe Branża Elektryczna

- mgr inż. Krystyna Stanclik

ul.O.Mińkowskiego 4/7 50-362 Wrocław

# Spis treści:

# 1.		Wstęp												5

## 1.1.		Przedmiot ST											4

## 1.2.		Zakres stosowania ST										4

## 1.3.		Zakres robót ST											4

# 1.4.		Określenia podstawowe										4

## 1.5.		Ogólne wymagania dotyczące robót									4

1.6.		Opis ogólny projektowanego zakresu robót				4

1.7.		Realizacja prac				5

# 2.		Materiały												5

## 2.1.		Wykaz podstawowych materiałów									5

## 2.2.		Składowanie materiałów										6

# 3.		Sprzęt												6

4.		Transport												6

## 4.1.		Transport elementów instalacji elektrycznej								6

# 5.		Wykonanie robót											7

## 5.1.		Roboty przygotowawcze										7

## 5.2.		Roboty instalacyjno-montażowe									7

# 6.		Kontrola jakości robót										9

## 6.1.		Zakres kontroli											8

## 6.2.	Próby odbiorcze											8

# 7.		Obmiar robót											9

# 8.		Odbiór robót											9

9.		Przepisy i normy											9

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych i wyposażenia pomieszczeń stacji transformatorowej, w rozbudowywanym budynku Opery Wrocławskiej (rozbudowa wraz z budową Sceny Letniej) przy ul. H. Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław, część działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, AM - 33, obręb: Stare Miasto.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## 1.3.	Zakres robót ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

-	wyposażenia stacji transformatorowej – rozdzielnice SN, transformatory,

-	podłączenie transformatorów po stronie SN ,

-	instalacji oświetleniowej - oświetlenia ogólnego i awaryjnego w pomieszczeniach stacji,

-	instalacji gniazd wtykowych 230/400V,

- instalacji zasilania odbiorów technologicznych, wentylacyjnych w pomieszczeniach stacji,

-	instalacji uziemień i uziomu stacji,

Rozdzielnice nn. wraz z podłączeniem do transformatorów ujęto w ST, część - Instalacje elektryczne wenwnętrzne

## 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.6.	Opis ogólny projektowanego zakresu robót

W projektowany budynek, w poziomie -1, będzie wbudowana stacja transformatorowa: 2-sekcyjna, 2-transformatorowa.

W oddzielnych pomieszczeniach ustawione będą: rozdzielnice SN oraz transformatory i rozdzielnice nn.

W pomieszczeniach rozdzielnic nn zainstalowana będzie tablica układów pomiarowych energii elektrycznej oraz rozdzielnica odbiorów p.poż.

Podłączenie stacji do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej wykonane będzie kablami 20 kV; połączenie transformatorów z rozdzielnicami SN - kablowe; kable w pomieszczeniach stacji układane będą w rurach ochronnych, na drabinkach kablowych; rozdzielnice SN ustawione będą na kanale, nabudowanym na posadzce stacji;

Pomieszczenia stacji wyposażone będą w instalacje:

-	oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

-	gniazd wtykowych 230 V,

-	zabezpieczeń termicznych transformatorów,

-	zasilania klimatyzatorów,

-	uziemień stacji - uziom ochronny i roboczy.

1.7.	Realizacja prac

# Realizację prac w obiekcie prowadzić należy w oparciu o projekt wykonawczy branży elektrycznej, a w szczególności:

# Tom VIII.E.2. Stacja transformatorowa.

# 2.	MATERIAŁY

## 2.1.	Wykaz podstawowych materiałów

Przy wykonywaniu prac objętych niniejszą specyfikacją stosowane będą następujące materiały:

-	przewody (750 V) - YDY(żo) 2(3)(4)(5)x1,52,5 mm2,

-	przewody OLFLEX CLASSIC 100 4x0,75,

-	kable (1 kV) - YKY(żo) 3x4 mm2, YKXS 1x240 mm2,

-	kable 12/20 kV - YHAKXS 1x120 mm2,

-	korytka kablowe o szerokości - 400 mm (AL lub stalowe),

-	drabinki kablowe o szerokości 400x6 mm

-	rury osłonowe RL - minimalna średnica 20 mm, grubość 1÷1,5 mm (kolor szary),

-	rury osłonowe dwuścienne, karbowane, 160 (kolor czerwony), 110 (kolor niebieski),

-	osprzęt natynkowy o stopniu ochrony IP 44(54)(65), (kolor szary),

-	przewody LgYżo 1x6(16)(25)(70) mm2,

-	szyny uziemień, płaskownik Cu 600x50x4 mm,

-	uziom prętowy stalowy, pomiedziowany, gwintowany wkręcany (l = 712 m),

-	taśma FeZn 40x4 mm,

-	podrozdzielnia (Iznam = 100A, IP43-IK08) naścienna, w obudowie metalowej z drzwiczkami płaskimi/transparentnymi, 4x24 moduły, wyposażona w układy zabezpieczeń przepięciowych, zwarciowych, styczniki, transformatory, przekaźniki – wg. schematu,

-	przepusty gazo i wodoszczelne,

-	rozbudowa istniejących RSN o pola transformatorowe SDF 500 - rozdzielnice SN 24 kV, IP3X, w izolacji SF6, UniSwitch 24kV/400A firmy ABB-przeniesione z R3345/Opera,

-	transformator - 1250 kVA, 24 kV, 21/0,42 kV2,5%, Dyn 5, IP00, o zredukowanych stratach – 2100/13100 W,

o obniżonym poziomie halasu 67dB,  6%, z zabezpieczeniami termicznymi typu Z

-	transformator - 1600 kVA, 24 kV, 21/0,42 kV2,5%, Dyn 5, IP00, o zredukowanych stratach – 2400/16000W, 68 dB, o obniżonym poziomie halasu  6%, z zabezpieczeniami termicznymi typu Z

-	przyłącze kablowe – typu POLT 24D/1X,

-	oprawy oświetleniowe - fluorescencyjne 2x49W, IP65, z zapłonnikami elektronicznymi, przystosowane do montażu nastropowego/zwieszanego,

-	inwertery do lamp fluorescencyjnych 49 W, z czasem podtrzymania min.1h,

-	baterie kondensatorów 15kVA do kompensacji biegu jałowego transformatorów,

## -	tablica licznikowa (kpl. wg. schematu)

## - 	sygnalizator optyczno-akustyczny – SAK

## 2.2.	Składowanie materiałów

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu , w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach, w wiązkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 st.C i nie wyższej niż 25 st.C, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

-	kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

-	bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

-	końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.

# 3.	SPRZĘT

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

-	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t

-	samochód skrzyniowy do 5 t

-	samochód dostawczy 0,9 t

-	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)

-	żuraw samochodowy 5-6 t

-	żuraw samochodowy 4 t

-	spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

-	elektronarzędzia

4.	TRANSPORT

## 4.1.	Transport elementów instalacji elektrycznej

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

-	transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

-	aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

-	przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

-	kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

-	zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

-	bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,

-	zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

-	umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,

-	swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części budowlanej.

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i przepustów.

## 5.2.	Roboty instalacyjno-montażowe

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

-	w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);

-	w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

Szafy i tablice rozdzielcze należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych. W pomieszczeniu stacji transformatorowej (GUPZ) rozdzielnice, szafy rozdzielcze i szafy baterii kondensatorów należy ustawiać na kształtownikach związanych z podłożem w toku prac budowlanych (konstrukcje podwójnej podłogi). Po ustawieniu ramę dolną urządzenia przykręcić do tych kształtowników.

W przypadku ustawienia urządzeń bezpośrednio na podłożu ,w którym zostały wykonane zagłębienia pod kotwy, należy umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:

-	w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,

-	zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

-	założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

-	dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

-	założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Szyny należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania.

Stykające się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą wazeliny technicznej bezkwasowej.

Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg polskiej normy.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy.

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

Transformatory należy ustawić na szynach, na konstrukcji zaprojektowanej w części budowlanej.

Sposób ustawienia winien być zgodny z fabryczną instrukcją techniczno-ruchową.

Pod szynami transformatorów zastosować podkładki amortyzujące, a połączenia z mostami szynowymi nn wykonać z zastosowaniem złączy elastycznych.

Po ustawieniu należy transformatory zamocować w sposób zapobiegający przesunięciu.

W komorze od strony wejścia należy zabudować dwie barierki ochronne umieszczone na wysokości 60 i 120 cm od posadzki.

Do zacisku uziemiającego transformatora należy podłączyć uziemienie ochronne. Punkt zerowy transformatora połączyć bezpośrednio, oddzielnym przewodem uziemiającym do uziomu fundamentowego budynku.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.	Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

- rozdzielnice prefabrykowane średniego napięcia,

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,

- wewnętrzne linie zasilające wlz,

- wyłączniki i rozłączniki średniego napięcia,

- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,

- układy zasilania obwodów pomocniczych,

- układy sygnalizacji i sterowania,

- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania).

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5  dla instalacji 230 V i 0,5  dla instalacji 400 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników.

Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 .

- Pomiar kabli zasilających,

- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;

- silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

## 6.2.	Próby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas gdy w.w. sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

-	instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

-	dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

-	szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

-	atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową są :

-	kpl. rozdzielnic, transformatorów,

-	szt. urządzeń, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego

-	m kabli i przewodów, drutu, taśmy.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.

Komisja odbioru powinna:

- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,

- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i

zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z

przedstawionymi dokumentami,

- ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji ,

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9.	PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej.

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

### -	Normy

| PN- E- 90410:1994 | Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowionego na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania |
| --- | --- |
| PN- IEC- 4391+AC:1994 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badań w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. |
| PN- 90/E- 06150.10,30,52 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. |
| PN-87/E- 93100.01÷05 | Sprzęt elektroinstalacyjny. |
| PN- 89/E- 06157.01÷03 | Łączniki mechanizmowe niskonapięciowe. |
| PN- 91/E- 06160.20,21 | Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. |
| PN- 90/E- 93003. | Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych. |
| PN- 84/E- 02033 | Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym |
| PN- EN- 60598-1:2001 PN- EN- 60598-2-2:2001 PN- EN- 60598-2-5÷8:2001 | Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania Wymagania szczególne |
| PN-84/E- 06310 | Oprawy do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych. |
| PN- 84/E- 06311 | Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej. |
| PN- 86/E- 05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN- 89/E- 05029 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. |
| PN- 87/E- 90056 | Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe |
| PN- 76/E- 90301 | Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. |
| PN-IEC- 364-4-481 : 1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. |
| PN-IEC- 364-703 : 1993 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny. |
| PN-IEC- 60050-826: 2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. |
| PN-IEC- 60364-1 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC- 60364-3 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. |
| PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. |
| PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. |
| PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. |
| PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. |
| PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. |
| PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. |
| PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. |
| PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. |
| PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przeteżeniowym. |
| PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. |
| PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. |
| PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. |
| PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i rnontaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. |
| PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. |
| PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
| PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych. |
| PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze. |
| PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. |
| PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. |
| PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. |
| PN-IEC- 60364-7-705 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. |
| PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. |
| PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji przetwarzania danych |
| PN-IEC- 60364-7-708 : 1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe. |
| PN-91/E-05010 | Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. |
| PN-E-05033: 1994 | Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. |
| PN-EN 50310 : 2002 | Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. |
| PN-IEC- 61024-1 : 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne |
| PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych |
| PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne Przewodnik Badanie, Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzania urządzeń piorunochronnych. |
| PN-IEC- 61312-1 : 2001 | Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. |
| PN-86/E-05003.01 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |
| PN-86/E-05003.03 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. |
| PN-86/E-05003.04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. |
| PN-92/N-01256.02 | Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. |

-	Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie