m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

| m a n u f a k t u r a n r 1 plac grunwaldzki 16/60 50-384 wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stadium opracowania : | - PROJEKT WYKONAWCZY | - data: | - Czerwiec 2010 rok |  |  |  |  |  |
| - symbol opracowania | - PW | - numer egz. | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - numer i tytuł tomu: | - ST – SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - numer i części tomu opracowania: | ST.EW.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |  |
| - nazwa obiektu | - Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres obiektu | - ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - nr działki budowlanej | - Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) - Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3, |  |  |  |  |  |  |  |
| - inwestor | - Opera Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres inwestora | - ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamawiający | - Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - pracownia projektowa | - Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1” - arch. Bogusław Wowrzeczka - Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - jednostka - projektowania | - Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych - mgr inż. Krystyna Stanclik - ul.O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010 rok

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)

| Branża | imię i nazwisko | uprawnienia nr | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne | mgr inż. Krystyna Stanclik | 172/DOŚ/09 | 06 2010 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : czerwiec 2010 rok

TOM ST.EW.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

OBIEKT: 	Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

INWESTOR:			Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES: 	Części działek  6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto)

Oraz działki użyczone  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3,

- BIURO PROJEKTOWE:	Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1”

- arch. Bogusław Wowrzeczka

Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław

- PROJEKTANT: 		CORRENTEA Biuro Projektowe Branża Elektryczna

- mgr inż. Krystyna Stanclik

ul.O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław

# Spis treści:

# 1.		Wstęp												5

## 1.1.		Przedmiot ST											5

## 1.2.		Zakres stosowania ST										5

## 1.3.		Zakres robót ST											5

# 1.4.		Określenia podstawowe										5

## 1.5.		Ogólne wymagania dotyczące robót									5

1.6.		Opis ogólny projektowanego zakresu robót				5

1.7.		Realizacja prac				5

# 2.		Materiały												6

## 2.1.		Wykaz podstawowych materiałów									6

## 2.2.		Składowanie materiałów										7

# 3.		Sprzęt												8

4.		Transport												8

## 4.1.		Transport elementów instalacji elektrycznej								8

# 5.		Wykonanie robót											9

## 5.1.		Roboty przygotowawcze										9

## 5.2.		Roboty instalacyjno-montażowe									9

# 6.		Kontrola jakości robót										9

## 6.1.		Zakres kontroli											9

## 6.2.	Próby odbiorcze											10

# 7.		Obmiar robót											10

# 8.		Odbiór robót											10

9.		Przepisy i normy											10

# 1. WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku rozbudowywanej Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, we Wrocławiu przy ul. H. Modrzejewskiej dz. nr 6/4, 5/3, 6/2, 7/2 AM-33 obręb Stare Miasto.

## 1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.3.

## 1.3.	Zakres robót ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

-	rozdzielnic głównych nn wraz z podłączeniem do transformatorów, szynoprzewodów,

-	rozdziału energii – szynoprzewodów,

-	tablic rozdzielczych wraz z ich zasilaniem,

-	instalacji oświetlenia ogólnego,

-	instalacji oświetlenia awaryjnego,

-	instalacji zasilania odbiorów technologicznych, technicznych,

-	instalacji gniazd wtykowych 230(400)V,

-	instalacji połączeń wyrównawczych,

-	instalacji odgromowej,

-	uziomu

w budynku rozbudowywanej Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, we Wrocławiu.

## 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

## 1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.6.	Opis ogólny projektowanego zakresu robót

W projektowany obiekt będzie wbudowana stacja transformatorowa: 2-sekcyjna, 2-transformatorowa.

Rozdział energii w układzie TN-S zaprojektowano szynoprzewodami oraz kablami i przewodami kabelkowymi (WLZ), układanymi w korytach kablowych (pod sufitem) - ciągi poziome, na drabinkach kablowych - pionowe szachty do tablic rozdzielczych piętrowych, tablic odbiorów technicznych, technologicznych.

Elementy tablic rozdzielczych zamontowane będą w obudowach wolnostojących naściennych - pomieszczenia szachtów elektrycznych (PT2/PT5),.

Obwody odbiorcze zasilać będą:

-	gniazda wtykowe 230 V (400 V) - ogólnego zapotrzebowania,

-	gniazda wtykowe zasilania dedykowanej sieci komputerowej 230 V,

-	oprawy oświetlenia ogólnego, miejscowego, iluminacyjnego,

-	oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego,

-	odbiory wyposażenia technologicznego pomieszczeń:

Oprawy oświetleniowe - fluorescencyjne, kompaktowe - mocowane będą jako wstropowe, nastropowe oraz jako zwieszakowe.

Oświetlenie awaryjne zrealizowane będzie poprzez :

-	inwertery (1 h) wmontowane w oprawy oświetlenia podstawowego - oświetlenie, ewakuacyjne,

-	oprawy z autonomicznym zasilaniem (1 h) - oświetlenie ewakuacyjno - kierunkowe,

-	system sterująco-monitorujący z modułami adresowanymi w oprawach oświetlenia awaryjnego i w tablicach 	piętrowych (administracyjnych).

W budynku przewiduje się wykonanie szyny zbiorczej uziemień (taśma FeZn 40x4 mm - poziom kondygnacji podziemnej, szacht pionowy) oraz miejscowych połączeń wyrównawczych - pomieszczenia techniczne, pomieszczenia szachtów elektrycznych.

Na dachu budynku zaprojektowano instalację odgromową - zwody poziome - drut DFe ø 8 mm.

Przewody odprowadzające  - drut ocynkowany DFe  10 mm, układany w RG25, w ścianach konstrukcyjnych budynku.

Przewiduje się uziom otokowy oraz instalację uziemień - ochronnego i roboczego - w stacji transformatorowej (taśma FeZn 40x4 mm); złącza kontrolne montowane w studzienkach, w terenie. Dodatkowo, dla pomieszczeń akustyki, serwerowni oraz stacji transformatorowej przewidziano uziomy gwintowane pionowe, głębokie -  (l = 7 - 12 m).

# 1.7 Realizacja prac

Realizację prac w obiekcie prowadzić należy w oparciu o projekty wykonawcze branży elektrycznej, a w szczególności:

-	„TOM VIII.E.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE” rozbudowywanego budynku Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej, we Wrocławiu, przy ul. H. Modrzejewskiej.

# 2.	MATERIAŁY

## 2.1.	Wykaz podstawowych materiałów

Przy wykonywaniu prac objętych niniejszą specyfikacją stosowane będą następujące materiały:

-	Rozdzielnie RG-S1-S2 (2500/2000A, Isz = 65 kA, IP30-IK-08, obudowy wolnostojące metalowe z przedziałami kablowymi z drzwiami przekszlonymi) w komplecie z bateriami kondensatorów 250 kVAr wyposażone wg schematu; układ SZR – zdalnie sterowany zespół przełączania zasilania z uwzględnieniem poziomu obciążenia, z blokadą mechaniczną/elektryczną – indywidualne zamówienie,

-	Rozdzielnica RG-S3 (200A, Isz=65kA, IP30-IK08, w obudowie metalowej z drzwiami transparentnymi) - wyposażona wg schematu,

-	Szynoprzewody Al. w obudowie stalowej (IP52), o obciążalności prądowej 400/630/800/1000/1250/1600/2500A, z przyłączami i elementami zasilającymi oraz z kasetami odpływowymi,

-	Podrozdzielnie (Iznam=100(160)(400)A, IP 30(44)(55)(65)/IK08) w obudowach metalowych - naścienne/wnękowe oraz wolnostojące z drzwiami transparentnymi i metalowymi, wyposażone w układy zabezpieczeń, rozłączniki, kompletne wg. schematów,

-	Centrala systemu monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego wraz z elementami współpracującymi, kompletna, wg. schematów.

-	Zapasowe źródło zasilania - UPS 11 kVA o czasie potrzymania 14 min.,

-	Płyty EI90 do obudowy tras kablowych wraz z zamocowaniami,

-	Przycisk głównego wyłącznika pożarowego w obudowie p.poż.,

-	Rura instalacyjna typu Peschel fi 25mm,

-	Puszka PO 60(80) mm końcowa bez pokrywy,

-	Puszka rozgałęźna p/t,

-	Rozłącznik manewrowy 4G10-10PK,

-	Osprzęt natynkowy i wtynkowy o stopniu ochrony IP 20(44)(54)(65) w tym łączniki instalacyjne jednobiegunowe,

świecznikowe, schodowe, monostabilne, przyciskowe regulatory natężenia oświetlenia,

-	Kable z żyłami Cu YKY-0,6/1kV YKY(żo) 1x120(240)mm2,

Kable z żyłami Cu YKY-0,6/1kV YKY(żo) 5x4(6)(25)(10)(50)(70)mm2,

-	Przewód kabelkowy 750 V, YLY(żo) 1x25(35)(50)(70)(120)(240)mm2,

-	Przewód kabelkowy 750 V, YLY(żo) 5x(6)(10)(16)(25)(35)(50)(70)mm2,

-	Przewód kabelkowy 750 V, YLY(żo) 3x6(10)(16)(35)mm2,

-	Przewód kabelkowy 750 V, YDY(żo) 3(4)(5)x1,5(2,5)(4)(6)(10)mm2,

-	Przewód kabelkowy 750 V, YDY(żo) 2x1,5(2,5)mm2,

-	Przewód kabelkowy 300 V, OMY 2x0,5mm2,

-	Przewód Cu LgY-10(25)mm2; 750V,

-	Przewód Cu LgY 25(50) 450/750V,

-	Kabel NKGs(żo) 1(5)x2,5(25)(95)(120)(185)(240)mm2, PH90,

-	Kabel NKGs(żo) 3x1,5(2,5)mm2, PH90,

-	Przewód HDGs EI90 3x2,5mm2,

-	Przewod FTP 4x2x0,5, kat.6 (outdoor)

-	Rura instalacyjna gładka RL 16(22)(27)(32)(37)mm, grubość 1÷1,5mm,

-	Rura instalacyjna gładka RG 25mm, grubość >5mm,

-	Rura instalacyjna karbowana (PESCHEL),

-	Rura RVS25

-	Korytka kablowe K100(150)(200)(300)H60,

-	Korytka kablowe K100(200)(400)H60 EI90,

-	Uchwyty i konstrukcje mocujące/drabinki EI90 do kabli PH90,

-	Śruby stalowe z nakrętkami i podkładami

-	Gniazda wtykowe 230V, 16A/Z, IP20(44),

-	Gniazda wtykowe podwójne 230V,16A/Z, IP20(44),

-	Gniazdo wtykowe komputerowe 230V, 16A/Z, IP20, oznaczone (kolorem czerwonym) i zabezpieczone,

-	Gniazdo wtykowe 400V, 16(32)A/Z IP44(54)(65),

-	Gniazdo montowane na listwie elektroinstalacyjnej,

-	Zestaw PEL - 2xgniazda wtykowe 230V,16A/Z, IP20 + 2xRJ45,

-	Gniado teleinformatyczne RJ45,

-	Gniazdo RTV,

-	Rozdzielnica stacjonarna IP44 wyposażona w zestaw gniazd z zabezpieczeniami,

-	Rozdzielnica wyposażona w zestaw gniazd 63A – wg. schematów i oznaczeń,

-	Rozdzielnica wyposażona w zestaw gniazd 32A – wg. schematów i oznaczeń,

-	Listwy elektroinstalacyjne AL 50x105(195)

-	Kolumny elektroinstalacyjne,

-	Puszki podłogowe wraz z wyposażeniem – wg. oznaczeń,

-	Kanał kablowy – wg. oznaczeń,

-	Przewody połączeń wyrównawczych - LgYżo 1x2,5(6)(10)(25)mm2,

-	Taśma połączeń wyrównawczych - FeZn 25x4mm, FeZn 30x4mm, FeZn 40x4mm,

-	Szyny ekwipotencjalizacyjne,

-	Rury osłonowe RVS  - minimalna średnica 22(25) mm, grubość 1÷1,5 mm,

-	Złącza kontrolne montowane w studzienkach, w terenie,

-	Drut ocynkowany DFe  8(10) mm,

-	Przewody uziemiające - taśma FeZn 40x4 mm,

-	Uziom, uziomy pionowe wkręcane (l = 712m), pręty stalowe pomiedziowane, gwintowane,

-	Czujnik ruchu – wg. oznaczeń,

-	Obudowa Argenta o wym 300x200x150 z zabzepieczeniami,

-	Obudowa Argenta o wym 500x300x250 z gniazdem 63A, 400V,

-	Obudowa Argenta o wym 1200x600x300 z gniazdem 63A, 400V z gniazdem 125A, 400V

- 	Maty/kable grzewcze dla podgrzewania zjazdu do parkingu/ odwodnienia liniowego wraz ze sterowaniem – komplet – wg. schematów i oznaczeń,

-	Osłony przewodów,

-	Wsporniki ścienne,

-	Wsporniki dachowe,

-	Złącza rynnowe,

-	Złącza krzyżowe,

-	Opaski kablowe OKi

-       Przyciski do sterowania żaluzjami,

-	Inwertery do pracy w temperaturze -5-40C

Oprawy oświetleniowe – wg. oznaczeń/załączników.

Moduły oświetlenia awaryjnego/inwertery do opraw awaryjnych-ewakuacyjnych o czasie podtrzymania min.1h od chwili zaniku napięcia zasilania podstawowego/rezerwowego.

## 2.2.	Składowanie materiałów

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Kształtowniki stalowe o większych przekrojach można składować na placu, w miejscach gdzie nie będą narażone na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach, w wiązkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż 15 st.C i nie wyższej niż 25 st.C, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych należy przechowywać w sposób jak wyżej lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.

Taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

-	kable w czasie składowania powinny się znajdować na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach w sposób uniemożliwiający uszkodzenie izolacji,

-	bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

-	końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Sprzęt ochrony osobistej oraz bhp należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/pożarowych i bhp.

# 3.	SPRZĘT

Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

-	żuraw samochodowy 4 t

-	ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)

-	samochód dostawczy 0,9 t

-	samochód skrzyniowy do 5 t

-	przyczepa do przewożenia kabli do 4 t

-	spawarka elektryczna transformatorowa do 500A

-	środki łączności bezprzewodowej

-	urządzenia pomiarowe

-	elektronarzędzia

4.	TRANSPORT

## 4.1.	Transport elementów instalacji elektrycznej

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

-	transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

-	aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

-	przy transporcie wyłączników należ stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

-	kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

-	zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

-	bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,

-	zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

-	umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,

-	swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Roboty przygotowawcze

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie z obowiązującymi ST części budowlanej.

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych z rozwiązaniem elektrycznym. W szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, szachtów i przepustów.

## 5.2.	Roboty instalacyjno-montażowe

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia. W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.

Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami jednożyłowymi należy:

-	w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);

-	w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.

W przypadku ustawiania lekkich urządzeń bezpośrednio na podłożu, przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

W przypadku, gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach.

Urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu w sposób jak wyżej.

Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urządzenia należy:

-	w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze,

-	zainstalować aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

-	założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

-	dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

-	założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Szyny należy łączyć ze sobą za pomocą śrub, specjalnych zacisków lub spawania.

Stykające się powierzchnie szyn w przypadku połączeń skręcanych należy dokładnie oczyścić i pokryć warstwą wazeliny technicznej bezkwasowej.

Tory prądowe z szyn sztywnych należy przyłączać wg polskiej normy.

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką.

Na przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami.

Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy.

Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu.

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.	Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:

- Rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,

- Wewnętrzne linie zasilające wlz,

- Wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,

- Układy sygnalizacji i sterowania,

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:

- Pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania).

Pomiary należy wykonać induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi 	fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5  dla instalacji 230 V i 0,5  dla 	instalacji 400 V;

- Pomiar rezystancji izolacji odbiorników.

Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie może być mniejsza od 1 .

- Pomiar kabli zasilających,

- Pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 	instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:

- Punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem;

- W gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków ;

- Silniki obracają się we właściwym kierunku.

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.

## 6.2.	Próby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakończone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.

Wówczas, gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi:

-	instrukcje pracy i obsługi urządzeń,

-	dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

-	szczegółowy raport zawierający, co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,

-	atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

# 7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej budynku są:

-	kpl. rozdzielnic,

-	szt. urządzeń, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego,

-	m kabli i przewodów, drutu, taśmy.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

Końcowego odbioru dokonuje użytkownik, który ustala komisję odbioru z udziałem Inwestora, wykonawców, odpowiednich służb technicznych, ppoż i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujących.

Komisja odbioru powinna:

- Zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,

- Dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z 	otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi 	dokumentami,

- Ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,

- Sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjęcie instalacji do eksploatacji.

Z chwilą przejęcia instalacji przez użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi zainstalowanych urządzeń. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

9.	PRZEPISY I NORMY

Wszystkie instalacje zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz regułami sztuki budowlanej.

Urządzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji będą zgodne z międzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urządzenia będą zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia urządzeń przed wpływem obcych pól elektromagnetycznych i opatrzone zostaną znakiem CE.

### -	Normy

PN-IEC 60364-4-43:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

PN-IEC 60364-4-442:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

PN-IEC 60364-4-443:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowy

PN-IEC 60364-4-473:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

PN-IEC 60364-5-52:2002	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-IEC 60364-5-53:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

PN-IEC 60364-5-537:1999	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

PN-IEC 60364-5-559:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-714:2003	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego

PN-92/N-01256.02		Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998	Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,

a także: arkusze normy PN-EN 62305, PN-IEC 60364-7-707.

-	Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V - Instalacje elektryczne

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych

- Prawo Budowlane

- Rozp. MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie