m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

| m a n u f a k t u r a n r 1 plac grunwaldzki 16/60 50-384 wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stadium opracowania : | - PROJEKT WYKONAWCZY | - data: | - Czerwiec 2010 rok |  |  |  |  |  |
| - symbol opracowania | - PW | - numer egz. | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - numer i tytuł tomu: | - ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - numer i części tomu opracowania: | ST.EP.1/E-SIECI ENERGETYCZNE SN, nn, OŚWIETLENIE DROGOWE – ENERGIAPRO; SIECI ENERGETYCZNE SN, nn - OPERA |  |  |  |  |  |  |  |
| - nazwa obiektu | - Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres obiektu | - ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - nr działki budowlanej | - Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) - Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3, |  |  |  |  |  |  |  |
| - inwestor | - Opera Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres inwestora | - ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamawiający | - Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - pracownia projektowa | - Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1” - arch. Bogusław Wowrzeczka - Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - jednostka - projektowania | - Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych - mgr inż. Krystyna Stanclik - ul.O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010 rok

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)

| Branża | imię i nazwisko | uprawnienia nr | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne | mgr inż. Krystyna Stanclik | 172/DOŚ/09 440/77/Wwm | 06 2010 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : czerwiec 2010 rok

TOM ST.EP.1/E

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIECI ENERGETYCZNE SN, nn, OŚWIETLENIA DROGOWEGO

- ENERGIAPRO,

–SIECI ENERGETYCZNE SN, nn, - OPERA

OBIEKT: 	Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

INWESTOR:			Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES: 	Części działek  6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto)

Oraz działki użyczone  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3,

- BIURO PROJEKTOWE:	Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1”

- arch. Bogusław Wowrzeczka

Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław

- PROJEKTANT: 		CORRENTEA Biuro Projektowe Branża Elektryczna

- mgr inż. Krystyna Stanclik

ul. O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław

# Spis treści:

# 1.		Wstęp												5

# 1.1.		Przedmiot ST											5

# 1.2.		Zakres robót objętych ST										5

# 1.3.		Określenia podstawowe										5

# 2.		Materiały												5

# 2.1.		Materiały do przebudowy linii kablowych								5

# 2.2.		Składowanie materiałów										5

# 3.		Sprzęt												6

# 3.1		Sprzęt do wykonania przebudowy kabli								6

# 4.		Transport												6

# 4.1.		Transport elementów instalacji elektrycznej								5

# 5.		Wykonanie robót											6

# 5.1.		Roboty przygotowawcze										6

# 5.2.		Roboty ziemne											6

# 5.3. 		Przepusty kablowe											6

# 5.4.		Układanie kabli											7

# 6.		Kontrola jakości robót										7

# 6.1.		Zakres kontroli											7

# 7.		Obmiar robót											7

# 7.1. 		Jednostka obmiarowi										7

# 8.		Odbiór robót											7

# 9.		Podstawa płatności											7

# 9.1. 		Cena jednostki obmiarowej										7

# 10. 		Przepisy związane											7

# 10.1. 	Normy												7

# 10.2. 	Inne dokumenty											8

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru sieci kablowych SN, nn, oświetlenia drogowego oraz przeniesienia istniejących rozdzielni SN, związanych z rozbudową Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej.

1.2. Zakres robót objętych ST

1.2.1 Zakres robót związany z z przebudową sieci elektroenergetycznej należącej do  Inwestora

-	przyłącze kablowe SN,

-     przełożenia kabli SN, nn – połączenie podziemnej stacji transformatorowej R3355/Opera z rozdzielnicami SN/R-3344

i RNN w budynku Opery,

-     podłączenie po stronie SN stacji odbiorcy/Opery – R3345 i projektowanej w poz.-1 nowego budynku.

1.2.2 Zakres robót związany z z przebudową sieci elektroenergetycznej, należącej do EnergiaPro

-	przełożenie i zabezpieczenie istniejących kabli SN i nn w ul. Drabika – etap I i II

-	demontaż i montaż sieci oświetlenia drogowego (eksploatator - EnergiaPro S.A.).

Trasy linii kablowych SN, nn oraz oświetlenia drogowego pokazano na planie zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym 1:250(500).

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do przebudowy linii kablowych SN, nn

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu prac wg zasad niniejszej ST są:

2.1.1 Materiały związane z przebudową sieci elektroenergetycznej należącej do Inwestora

-	kabel YKY 1x240 mm2, 0,6/1kV,

-	kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 4x150mm2, 1kV,

-	kabel 3xYHAKXs 1x120 mm2, 20 kV,

-	kabel NKGs(żo) 4x150mm2, PH90

-	rura HDPE 40,

-	rura osłonowa, dwuścienna, karbowana 110(160),

-	rura osłonowa, do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych 110(160),

-	przepusty wodo-gazoszczelne,

-	głowice kablowe SN,

- 	przepusty wodoszczelne,

-	koryta kablowe KK1000 H60 EI90,

-	obudowa z płyt EI90

-	montaż klap rewizyjnych,

-	folia PCW czerwona, (niebieska) gr. 0,5 mm.

2.1.2 Materiały związane z przebudową sieci elektroenergetycznej należącej do EnergiaPro S.A.

-	kabel 3xYHAKXs 1x240 mm2, 20 kV,

-	kabel YHAKXs 1x120 mm2, 20 kV,

-	kabel YAKXS 4x240 mm2 ,1 kV,

-	kabel YAKY 4x35 mm2, 1 kV,

-	kabel YKY 1x240mm2, 20kV,

-	korytko kablowe 1000 H60 o EI90 wraz z elementami mocujacymi EI90,

-	głowice kablowe SN,

-	rura osłonowa, dwuścienna, karbowana 110(160),

-	rura osłonowa, do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych 110(160),

-	rura dzielona rura osłonowa do kabli 110,

-	mufy kablowe SN 12/20kV,

-	folia PCW czerwona, (niebieska) gr. 0,5 mm,

-	przepusty wodo-gazoszczelne,

-	ułożenie kanałów kablowych 50x35 EI 120 z uszczelnieniem,

-	ułożenie kanałów kablowych 30x45 EI 120 z uszczelnieniem,

-	montaż klap rewizyjnych,

-	sygnalizator zwarć,

-	tablica odbiorów własnych,

-	oprawa 2x36W, IP65,

-	oprawa 2x36W z mod. awaryjnym, IP65,

-	bednarka FeZn 25x4mm, FeZn 40x4 mm,

-	obudowa/płyty niepalne/ o odporności ogniowej EI120

-	drzwiczki rewizyjne do obudowy z płyt o EI120.

- 	szyna połączeń wyrównawczych

2.2.	Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

-	kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach,

-	bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

-	końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

3.	SPRZĘT

3.1.	Sprzęt do wykonania przebudowy kabli

Sprzęt stosowany do wykonania przebudowy kabli to:

-	samochód dostawczy,

-	samochód skrzyniowy,

-	samochód samowyładowczy,

-	żuraw samochodowy,

-	ciągnik kołowy,

-	spawarka transformatorowa,

-	wibromłot elektryczny lub spalinowy,

-	przyczepa do przewożenia kabli.

4.	TRANSPORT

## 4.1.	Transport elementów instalacji elektrycznej

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym - aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

-	transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania,

-	aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

-	przy transporcie wyłączników i transformatorów należ stosować się do zaleceń producenta, co do sposobu mocowania lin; transport (załadunek, wyładunek) członów celek (elementów urządzeń rozdzielczych) powinien odbywać się, za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.

Transport kabli należy dokonać z zachowaniem warunków:

-	kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +5oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla,

-	zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami na skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep,

-	bębny z kablami przewożone na skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo,

-	zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami,

-	umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy dźwigu,

-	swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz rzutami budowlanymi. Teren powinien być zniwelowany.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i z użyciem sprzętu mechanicznego.

Zachować należy szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed układaniem kabli wykonać przepusty kablowe.

Na skrzyżowaniach z jezdniami przepusty wykonać z rur typu SRS, a na skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur ciśnieniowych typu DVK (wyjątek skrzyżowanie kabli SN z gazem - rury stalowe).

Przepusty z rur stalowych układać na głębokości 1,0 m. Rury należy spawać poprzez kołnierze z rur o większej średnicy i dwukrotnie malować farbą bitumiczną.

Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywać zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01.

Głębokość układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, czyli 100 cm dla kabli o napięciu znamionowym do 20 kV oraz 70 cm /dla kabli o napięciu 1 kV, a pod jezdniami na głębokości 0,9 m.

5.4. Układanie kabli

Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable przykryć 10 cm warstwą piasku i 20 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawędziami), a następnie przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli.

Kable średniego napięcia układać na głębokości 1,0 m a kable 1 kV na głębokości 0,7 m. Przy układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

Projektowane odcinki kabli średniego oraz niskiego napięcia łączyć z istniejącymi kablami za pomocą muf przelotowych.

Kable jednożyłowe formować w wiązki o przekroju trójkątnym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

-	sprawdzić stan kabli i osprzętu,

-	sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem,

-	sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodności faz,

-	sprawdzić pracę linii pod napięciem,

-	dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

-	dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

- metry bieżące dla kabli energetycznych, folii, koryt kablowych,

- metry bieżące dla przepustów rurowych, kanałów kablowych, taśmy uziemień

- metry sześcienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla muf/głowic kablowych.

- komplety dla rozdzielnic elektrycznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra ułożenia kabla obejmuje:

-	roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),

-	dostarczenie materiałów,

-	wykonanie wykopów,

-	przygotowanie podłoża,

-	spawanie rur,

-	wykonanie izolacji rur,

-	ułożenie rur w wykopach i przeciskach,

-	ułożenie rur w budynku,

-	obudowanie rur w budynku płytami o EI90

-	montaż tablic rozdzielczych

-	montaż bednarki uziemiającej w budynku,

-	ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur,

-	wykonanie muf,

-	montaż głowic kablowych,

-	zarobienie końcówek kabla,

-	podłączenie żył kabla do zacisków w rozdzielnicach,

-	zasypanie wykopów,

-	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-	wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC 60364-4-41/2000 Ochrona przeciwporażeniowa.

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

PN-74/C-89200 Rury ciśnieniowe PCW (PVC).

PN-80/H-74211 Rury stalowe instalacyjne.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 30 kV.

PN-E-90411 Kable energetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napięcie 0,6/1 - 12/20 kV.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-82/B-02001 Zaprawy cementowe.

Pr. PN-E-05125 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

10.2. Inne dokumenty

WT-84/MK-0-01 Warunki techniczne stosowania rur PVC (PCW) na przepusty kablowe.

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych, 1997 r. - wyd. IV.