Wrocław, dnia 16 maj 2012r.

Ldz.  302 / 1 / 2012

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  LISTA  NR.5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ROZBUDOWĘ OPERY

WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ „realizowaną w

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet

XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa

stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Ogłoszenie o zamówieniu TED 2012/S 71-117863 ze zmianą TED 2012/S 77-125924.

Oznaczenie postępowania przez Zamawiającego: ZP/PN/07/12.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, nr 161 poz. 1078, nr 182 poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5 poz. 13, nr 28 poz. 143) zwanej dalej „ ustawa Pzp” , Zamawiający – Opera Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świdnickiej 35 przekazuje piątą listę odpowiedzi na pytania wniesione do niniejszego postępowania.

Numeracja pytań i udzielanych odpowiedzi została przyjęta według kolejności wpływu pism z pytaniami od Wykonawców.

Pytanie Nr 87

W opisie technicznym architektury podano, że wewnętrzne ściany żelbetowe należy wykonać z betonu architektonicznego, Prosimy o precyzyjne informacje - podanie numerów pomieszczeń, w których należy wykonać wewnętrzne ściany żelbetowe z betonu architektonicznego.

Odpowiedz na pyt. Nr 87

We wszystkich pomieszczeniach wewnętrznych. Beton architektoniczny nie dotyczy kondygnacji garażowej (-3) oraz ścian które są  całkowicie zasłonięte okładziną

Pytanie Nr 165

Prosimy o podanie czasu podtrzymania dla UPS’a 11kVA wydanego w projekcie elektrycznym dla podtrzymania serwerów i szaf krosownicznych.

Odpowiedz na pyt. Nr 165

Wymagany minimalny czas podtrzymania urządzenia UPS wynosi 14 minut.

(wg. tom VIII.E.3 Instalacje elektryczne wewnętrzne-rysunek E.99-schemat ideowy tablicy UPS)

Pytanie Nr 166

W ścianie żelbetowej na poziomie -1 w osi 7/H-G pomieszczenia -1.19 i -1.20 znajdują się otwory 150x150cm (pomiędzy drzwiami), przy których nie podano rodzaju (sposobu) wypełnienia. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz na pyt. Nr 166

Na poziomie -1 w pom. -1.19 i -1.20 w otworach 150x150cm znajdują się okna :

Okna aluminiowe, systemowe, otwieralne, 2 komorowe, w kolorze RAL 7021. Szklenie szkłem niskoemisyjnym, zespolonym, zbrojonym. Profile okien ze skrzydłem ukrytym profile ocieplone. W systemie powinny być montowane  okucia ze stali nierdzewnej umożliwiające regulację 3D. Wszystkie parapety zaprojektowano jako aluminiowe szerokości 35 cm  w kolorze RAL 7021.

Współczynnik izolacyjności cieplnej zestawu szybowwego:  U = 1,0[W/(m2 x K)].

Współczynnik całego okna U = 1,6 W/ m2 x K.

Współczynniki izolacyjności akustycznej Rw= min. 42 dB.

Klasa bezpieczeństwa wszystkich szyb  : P2A.

Pytanie Nr 167

Na przekroju C-C architektury rys. A31 są zaprojektowane schody z poziomu -1 na poziom 0,00 (wyjście na zascenie). Przedstawione rozwiązanie jest niewykonalne z uwagi na możliwość zsunięcia się warstw wykończeniowych (metryczka D3b) po płycie żelbetowej schodów. Prosimy o zamienne rysunki rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych opisanego elementu (rysunki K.31 i A31).

Odpowiedz na pyt. Nr 167

Schody K4 należy zabezpieczyć przed zsuwaniem płyty nawierzchniowej na silnie nachylonych częściach:

-	01 kształtki ze spawanej blachy stalowej d = 10 mm, ocynkowane, mocowane do betonu kołkami rozporowymi o dużej wytrzymałości, zaopatrzone w gwintowane bolce, służące do zamocowania górnej płyty 03

-	02 przestrzeń między kształtkami wypełniona styropianem EPS 200 036 DACH/PODŁOGA/PARKING (PS-E FS 30)

-	03 płyta z ocynkowanej blachy stalowej d = 8 mm, z przyspawanym elementem kotwiącym, przykręcona śrubami do kształtek 01.

Pytanie Nr 168

Projekt budowlany zakłada wykonanie konstrukcji podziemia metodą podstropową w ścianach szczelinowych, natomiast projekt wykonawczy metodą tradycyjną w ścianach szczelinowych. Pierwszeństwo przed dokumentacją wykonawczą ma projekt budowlany, jednak ostatnim dokumentem uszczegółowiającym projekt budowlany jest dokumentacja wykonawcza. Prosimy o rozstrzygnięcie wskazanej sprzeczności poprzez określenie jaką metodą ma być wykonane podziemie.

Odpowiedz na pyt. Nr 168

Należy przyjąć wykonanie konstrukcji części podziemnej zgodnie z Projektem Wykonawczym, tzn. w wykopie otwartym, przy rozparciu ścian szczelinowych o rdzeń gruntowy zabezpieczony grodzicami stalowymi, a następnie przy usztywnieniu ścian szczelinowych odcinkami ścian części podziemnej. Jednocześnie, w odpowiedzi na pytanie nr 30, dopuszczono zmianę technologii wykonywania części podziemnej na zasadach opisanych w części 3 SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie Nr 169

W zestawieniu pomieszczeń podane są nawierzchnie 1).wykładzina pcv i 2). wykładzina pcv akustyczna na podkładzie sprężystym. Na podłoża pod wykładziny pcv akustyczne na podkładzie sprężystym 2cm (np.P5. P6b, P5c, P6, P6c, P7, P7c) składają się: jastrych gr.6cm, warstwa rozdzielcza PE 0,2mm, izolacja akustyczna ze styropianu gr.4cm. 
Czy podłoża pod wykładziny PCV i wykładziny PCV akustyczne są takie same i czy są one tej samej grubości. Prosimy o podanie warstw podłoża pod wykładziny PCV, które na rzutach na poziomach +1, +2,+3, +4 nie są określone jako akustyczne.

Odpowiedz na pyt. Nr 169

Podłoża pod obie wykładziny są takie same.

Pytanie Nr 170

Prosimy o podanie producenta systemu, który będzie w stanie zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe funkcjonowanie zaprojektowanych okien. Projektowane okna przy tak dużej wysokości okna i ciężarze skrzydła ok. 114 kg (np.. okno O1.2) będą zagrożeniem dla osoby otwierającej. Sądzimy, że po otwarciu nie będzie ona w stanie go domknąć – pokonać ciężaru skrzydła (okno nie jest pionowe, jest przekoszone). Firmy obecne na rynku nie dają gwarancji na wspomniane wcześniej bezpieczeństwo użytkowania i prawidłowe funkcjonowanie takich okien.

Odpowiedz na pyt. Nr 170

Przepis art. 29 ust. 3 Pzp stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazując konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt Zamawiający naruszyłby zakaz utrudniania uczciwej konkurencji, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Waga okna nie spowoduje problemów z jego użytkowaniem-zakłada się szpros pośredni i podzielenie okien wewnętrznych na dwie części( wg zestawienia AZS07). Okna będą otwierane sporadycznie w celu mycia. Należy zastosować zabezpieczenie przed otwarciem przez użytkowników pomieszczenia (zamknięcie na zamek/klucz).

Pytanie Nr 171

Prosimy o podanie producenta systemu i szkła, który będzie w stanie spełnić wymóg projektowy co do akustyki okien, tj. Ra2>45dB. Firmy obecne na rynku nie gwarantują, że po wbudowaniu ślusarki wg projektu zostanie uzyskany żądany parametr izolacyjności akustycznej.

Odpowiedz na pyt. Nr 171

Przepis art. 29 ust. 3 Pzp stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazując konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt Zamawiający naruszyłby zakaz utrudniania uczciwej konkurencji, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Opera nie jest obiektem typowym zatem z założenia przewiduje się konieczność opracowania rozwiązań dedykowanych dla elementów budynku. W tym obiekcie dotyczy to okien które projektowane są jako układ podwójny pojedynczych. Zaproponowana metoda nie stoi na przeszkodzie zastosowania układu podwójnego gdzie pojedyncze okno ma inną izolacyjność akustyczną niż podana jako sugestia w opisie. Oczekiwany jest efekt końcowy na obiekcie.

Oczekiwany parametr akustyczny okien Ra2 dla okna  zawiera punkt 15.  Zestawienie parametrów akustycznych stolarki/ślusarki  ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ Charakterystyka Akustyczna Budynku Projekt Wykonawczy.

Podejście projektowania okien na potrzeby konkretnego obiektu są praktykowane (np. budowa ASP Wrocław - fasada przeszklona) a sposób jak należy dostarczy taki produkt opisano w ustawie o wyrobach budowlanych.  Dla produktu finalnego oczekiwana jest deklaracja z załączoną kartą z badań właściwości akustycznej tego elementu budynku najlepiej terenowych.

Pytanie Nr 172

Według naszej wiedzy nie ma systemu, który pozwoliłby na uzyskanie dla konstrukcji zadaszeń i ścian mocowanych punktowo odporności ogniowej wymaganej w projekcie dla tych elementów. Prosimy  o podanie producenta systemu, który spełnia wymogi projektowe.

Odpowiedz na pyt. Nr 172

Przepis art. 29 ust. 3 Pzp stanowi, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wskazując konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt Zamawiający naruszyłby zakaz utrudniania uczciwej konkurencji, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne.

Należy wystąpić o jednorazowe dopuszczenie do stosowania systemu mocowań punktowych. Jako równoważne należy przyjąć system mocowania szkła na ciągłych profilach.

Wymagania pożarowe dotyczące okładzin szklanych, elewacyjnych:

§ 225. Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej, określonej w § 216 ust. 1, odpowiednio do klasy odporności pożarowej budynku, w którym są one zamocowane.

Zaprojektowane elementy okładzin szklanych powinny mieć mocowanie uniemożliwiające ich odpadanie od budynku przez okres 60 minut-czyli odpowiadać klasie odporności pożarowej ściany zewnętrznej EI60.

Konstrukcja ściany szklanej dziedzińca i dachu szklanego dziedzińca, RE30.

Zastosowano konstrukcję systemową. Wykonawca, w wypadku braku odpowiednich atestów pożarowych dla systemu, uzyska takie atesty.

Pytanie Nr 173

Prosimy o podanie zestawienia izolacji wibroakustycznych typu Pfeiefer Variosonic 
SL-WS i Calenberg Bitrapez klatek schodowych, ponieważ z przekrojów nie można ich zliczyć.

Odpowiedz na pyt. Nr 173

Zestawienie podano w opisie TOM II str.66,67

Pytanie Nr 174

Na rys. A.ZS 01 „Drzwi wewnętrzne, bramy - zestawienie" w poz. Dx38 jest zapis że brama EI60 z drzwiami przejściowymi jest bramą podnoszoną - w opisie architektonicznym jest informacja iż jest to brama przesuwna - prosimy o wyjaśnienie

Odpowiedz na pyt. Nr 174

Brama Dx38 jest bramą podnoszoną.

Pytanie Nr 175

Ścianka składana między pomieszczeniami 1.13 i 1.14j o podanych parametrach

-ścianka systemowa wykonana z materiału ognioodpornego EI30,

- współczynnik Rw = 57dB,

Te dwa wymagania wykluczają się. Mogą być ścianki o odporności EI30, ale niższej dźwiękoszczelności, lub 56dB ale niższa odporność ogniowa. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz na pyt. Nr 175

Izolacyjność akustyczna ścianki składanej Rw=50 db.

Pytanie Nr 176

Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których mają być zastosowane kabiny WC ze szkła. Określenie, że w toaletach publicznych Jest zbyt ogólne.

Odpowiedz na pyt. Nr 176

W pomieszczeniu 0.23 na poziomie 0,00.

Pytanie Nr 177

Według opisu warstw na przekrojach przedścianka akustyczna SA1 składa się z:
- wełny mineralnej klejonej do ściany gr.5cm,

- pustki powietrznej gr.5cm,

- płyty GKx2   gr.2,5cm,

- profili CW, U50 gr.5cm,

- wypełnienia z wełny mineralnej,

- płyty GKx2   gr.2,5cm,

Przy takim układzie warstw nie ma możliwości przykręcenia do profili płyt GK od strony ściany żelbetowej. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę układu warstw dla tej ścianki 
i montaż płyt po jednej stronie profili ? Prosimy o korektę tego układu warstw przedścianki akustycznej SA1 umożliwiającą jej fizyczne zamontowanie.

Odpowiedz na pyt. Nr 177

Należy wprowadzić dla przedścianki SA1 dodatkowy ruszt z profili CW CU w 2,5 cm od ściany żelbetowej i do niego przykręcać 2x płyty GK a następnie ruszt 50mm i płyty GKx2.

Dopuszcza się zmianę układu warstw lub zastosowanie rozwiązanie systemowego. Rozwiązanie alternatywne należy przedłożyć do zaopiniowania.

Pytanie Nr 178

W ścianach murowanych jest wiele otworów drzwiowych i instalacyjnych 
(np. 1,85x2,35m, 1,30x0,60m, 1,60x0,70m, 1,00x0,40), do których nie zostały zaprojektowane nadproża. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedz na pyt. Nr 178

W ścianach murowanych należy wykonać nadproża z belek prefabrykowanych L-19, o długości dostosowanej do rozpiętości otworu.

Pytanie Nr 179

Prosimy o przedstawienie detalu mocowania końców belek rusztu stalowego stropu żelbetowego rys. K.61-64 do ścian żelbetowych. Na rysunkach zaznaczono jedynie 
po 4 otwory Ø26. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że zbrojenie płyty żelbetowej opartej na ruszcie stalowym zostało uwzględnione w zestawieniach stali zbrojeniowej.

Odpowiedz na pyt. Nr 179

Mocowanie belek rusztu przewidziano za pomocą kotew systemowych Ø20, osadzonych w ścianie żelbetowej.

Pytanie Nr 180

Na rzucie poziomu 0 (rys.A23) na ścianach SW1 w pomieszczeniu nr 0.17 (pomieszczenie dostaw/wejście gospodarcze) znajduje się okładzina akustyczna z płyt wełny drzewnej, natomiast na  opisie warstw dla ścian SW1 nie ma takiej okładziny akustycznej. Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu nr 0.17 (pomieszczenie dostaw/wejście gospodarcze) na ścianach SW1 mają być wykonane okładziny akustyczne z płyt z wełny drzewnej  gr.50mm  z pustką powietrzną gr.50mm Czy płyty te mają być montowane na konstrukcji stalowej, ruszcie stalowym? Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu tych płyt, bez pustki powietrznej?

Odpowiedz na pyt. Nr 180

W pom. 0.17 obowiązuje okładzina akustyczna wg opisu TOM III str.24. Dla eliminacji hałasu należy wykonać okładziny 5 cm pustki 5 cm płyta z włókna drzewnego.

Pytanie Nr 181

Prosimy o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu nr 0.15 sąsiadującym z pomieszczeniem 0.17 (rys.A23) na ścianach mają być wykonane dodatkowo okładziny akustyczne z płyt z wełny drzewnej  gr.50mm (nie zaznaczono ich na rzucie rys.A23 w tym pomieszczeniu, a łączy się ono bezpośrednio z pom.0.17 bez żadnych drzwi, bramy).

Odpowiedz na pyt. Nr 181

W pom. 0.15 obowiązuje okładzina akustyczna taka sama jak w pom. 0.17  wg opisu TOM III str.24.

Pytanie Nr 182

Prosimy o podanie materiałów referencyjnych (przykładowego producenta) dla  płyty warstwowej tynkowanej (dla ściany S6) lub o podanie parametrów technicznych tej płyty (grubość, sposób montażu, walory akustyczne, ognioodporność, wymiary, wymagania materiałowe, itp.).W opisie technicznym podano tylko informacje na temat tynku (silikatowy, barwiony w masie, kolor czarny).

Odpowiedz na pyt. Nr 182

Płyty warstwowe o gr. 15 cm , w obudowie stalowej , z rdzeniem z wełny mineralnej. Współczynnik U = 0.28 [W / (m²K)],  λ = 0,042[W / (mK)], NRO EI180.

Powlekana ogniowo cynkiem o ciężarze 275 g / m² blacha stalowa, zgodnie z PN-EN 10326:2006. Grubość blachy zewnętrznej i wewnętrznej: 0,50 mm. Izolacyjność akustyczna RA2min=50dB

Zewnętrznie otynkowane-warstwy:

-	farba antykorozyjna

-	siatka z klejem

-	tynk

Pytanie Nr 183

Prosimy o przekazanie rysunków umożliwiających obliczenie ilości zbrojenia oraz wibroizolatorów dla płyty podkładowej w pomieszczeniach prób i reżyserni.

Odpowiedz na pyt. Nr 183

Wibroizolatory są rozstawione co 1 m w obu kierunkach. Zbrojenie płyty to siatka #8 co 10 cm w obu kierunkach, górą i dołem. Dodatkowe zbrojenie (wg mat. firmowych) – 8#10 dł 1.0 m na każdy wibroizolator.

Dotyczy pomieszczenia nagrań: Firmy dostarczające wibroizolatory mają swoje programy rozmieszczenia wibroizolatorów. Dopóki nie będzie wybrany dostawca  nie można tego zrobić.

Pytanie Nr 184

Na rysunku A27 (poziom 4) jest duża ilość słupów stalowych ram i kratownic, które „wystają” z linii ścian lub są wolnostojące. Prosimy o podanie sposobu wykończenia powierzchni słupów względnie ich obudowy

Odpowiedz na pyt. Nr 184

Wymagana klasa odporności ogniowej elementów głównej konstrukcji nośnej R120, w tym konstrukcji stalowej. Zabezpieczenia odporności ogniowej przy zastosowaniu rozwiązań systemowych-obudowa płytami ognioodpornymi.

Warunek równoważności:

-	Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, o gładkiej powierzchni wierzchniej

-	kategoria reakcji na ogień A1, niepalne, bezazbestowe, niewrażliwe na wilgoć.

-	zabezpieczenie konstrukcji do klasy odporności ogniowej nie mniejszej niż R120

-	Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001

Pytanie Nr 185

Prosimy o podanie ilości tablic informacyjnych na poszczególnych kondygnacjach oraz ilości tablic informacyjnych ogólnych.

Odpowiedz na pyt. Nr 185

Liczba tablic informacyjnych:

- tablice ogólne: 3 sztuki

- tablice informacyjne na kondygnacjach : 18 sztuk – przy klatkach schodowych , po 8 sztuk przy 2 klatkach oraz 2 sztuki przy jednej

Pytanie Nr 186

„Czy ze względu na znaczne koszty system sterowania wciągarkami punktowymi musi  spełniać wymagania SIL 3, tak jak  to określono w projekcie technologii (tabela TECH.5 PROJ NAP ELEKTR URZ MECH GÓRNEJ) ? Czy w obecnym stanie prawnym w Polsce, zasadne jest wymaganie od urządzeń napędowych spełnienia wymogów SIL 3?”

Odpowiedz na pyt. Nr 186

Wciągarki będą wisiały i pracowały nad przestrzenią publiczną, a w przypadku ustawienia aranżacji na dziedzińcu nad widownią i estradą . Nie wolno ryzykować bezpieczeństwem widzów i innych osób tam przebywających lub przemieszczających się. Stad wyższe od standardowego wymaganie dla parametru SIL jako 3.Nie ma ani pomyłki, ani przypadkowości w tym zapisie. Nie będzie możliwości ruchu suwnic w przypadku kiedy na wciągarkach będą wisiały jakieś elementy. Nie jest również przewidywany inscenizacyjny ruch suwnic.

Pytanie Nr 187

Projekt ścianki szczelinowej zakłada wykonanie otworów okiennych-drzwiowych w osi 7 i 9. Proszę o podanie szczegółu wykonania tego elementu gdyż jest to niewykonalne.

Odpowiedz na pyt. Nr 187

Przewiduje się wycięcie otworów po wykonaniu ściany szczelinowej.

Pytanie Nr 188

Czy lustra w Sali prób baletu wchodzą w zakres oferty?

Odpowiedz na pyt. Nr 188

Tak, lustra w Sali  Prób Baletu wchodzą w zakres oferty.

Pytanie Nr 189

Czy ściana zewnętrzna wentylowana dziedzińca nie powinna posiadać wiatroizolacji? (brak jej w projekcie)

Odpowiedz na pyt. Nr 189

Tak jest wiatroizolacja .W opisie warstw ściany dziedzińca S4, S4’, S4a (Tom II  pkt 3.24) występuje: wełna mineralna twarda  z powłoką ochronną – jest to wiatroizolacja.

Pytanie Nr 190

Na stronie 25 opisu technicznego architektury podana jest perforacja okładziny zewnętrznej dziedzińca. prosimy o podanie informacji w jakich jednostkach (mm, cm) została ona przedstawiona na tym rysunku.

Odpowiedz na pyt. Nr 190

Według opisu TOM II str. 25 – wymiary podano w milimetrach.

Pytanie Nr 191

Na rysunkach zbrojenia stropów i ścian wewnętrznych nie ma pokazanego etapowania prac betonowych, które przewiduje projekt zabezpieczenia ściany szczelinowej. (rys. K-1, K-2) Prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie, by wyznaczyć jaką część konstrukcji trzeba wykonać przed usunięciem tymczasowej konstrukcji rozpierającej ścianę szczelinową.

Odpowiedz na pyt. Nr 191

Przed usunięciem tymczasowego rozparcia ściany szczelinowej należy wykonać konstrukcję w zakresie wyznaczonym przez pozostawiany w pierwszej fazie rdzeń gruntowy. Etapowanie zmniejszania powierzchni rdzenia wyznaczają przedstawione na rys. K.01 grodzice w osiach
E i 3.

Pytanie Nr 192

Prosimy o potwierdzenie, że część konstrukcji żelbetowej kondygnacji podziemnych, która ma być wykonana przed usunięciem tymczasowej konstrukcji rozpierającej ścianę szczelinową jest zwymiarowana na parcie przekazywane przez tę ścianę.

Odpowiedz na pyt. Nr 192

Obciążenie przekazywane na ściany od parcia gruntu na ścianę szczelinową zostało uwzględnione. Założono, że w miejscach zwiększonego rozstawu ścian założone zostaną dodatkowe rozpory zamocowane do płyty fundamentowej.

Pytanie Nr 193

Dotyczy tymczasowej konstrukcji rozpierającej wykop. Proszę o wyjaśnienie roli ścianki szczelnej w osi E między osiami 1-3 pokazanej na rys K-1. Z rysunku wynika, że ścianka ta jest odkopana w obu stron, a rozpiera się o nią ściankę szczelinową.

Odpowiedz na pyt. Nr 193

Ścianka z grodzic stalowych w osiach E/1-3 związana jest z etapowaniem wykonywania części podziemnej (patrz odp. na pyt. 191). Po obustronnym odkopaniu zostanie usunięta.

Pytanie Nr 194

Dotyczy tymczasowej konstrukcji rozpierającej wykop. Proszę o potwierdzenie poprawności zaproponowanego rozparcia ściany szczelinowej w narożu w osiach 5-7 N.

Odpowiedz na pyt. Nr 194

Rysunek K.01 nie jest rysunkiem wykonawczym elementów rozparcia ściany szczelinowej. Szczegółowa ilość i rodzaj rozpór ścian szczelinowych zostanie określony w porozumieniu z wykonawcą robót, stosownie do zastosowanej technologii: szerokości sekcji ściany, kolejności wykonywania wykopu itp.

Pytanie Nr 197

Prosimy o przekazanie obliczeń zamocowania wspornika pod pomosty (rys K73) w ścianach żelbetowych grubości 30cm. Wątpliwa jest nośność zaprojektowanych kotew i strefy przykrawędziowej ze względu na wyłupanie betonu z powodu tak blisko siebie ułożonych kotew. Również nośność blachy czołowej i połączenia spawanego budzi nasze wątpliwości. Prosimy o udzielenie wyjaśnień.

Odpowiedz na pyt. Nr 197

Wsporniki pod pomosty w atrium zostały zaprojektowane z uwzględnieniem działających na nie obciążeń.

Pytanie Nr 198

Dotyczy konstrukcji stalowej  - rusztu na +9,5m. Prosimy o padanie sposobu sprężenia belek w celu zmniejszenia ugięć. Sposób ten nie jest pokazany, ani opisany, a mamy wątpliwości, co do wystarczającego zmniejszenia ugięć przy zastosowaniu tej metody.

Odpowiedz na pyt. Nr 198

Przewiduje się wykonanie sprężenia kabli po zamontowaniu belek rusztu do wartości ok. 50% wartości siły sprężającej, a następnie ich doprężenie po zabetonowaniu płyty żelbetowej.

Pytanie Nr 199

W punkcie 3.15 opisu technicznego- Żaluzje i rolety jest odwołanie do zestawienia żaluzji. W projekcie nie odnaleźliśmy takiego zestawienia. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedz na pyt. Nr 199

Zestawienia znajdują się w opisie TOM II str. 85-88.

Pytanie Nr 200

Dotyczy zabezpieczenia ścianki szczelinowej Jak projektant przewiduje zachować stateczność pasa ściany szczelinowej szer. 7cm na odcinku między osiami 4-5 w osi A’? Zwracamy uwagę, że do tej części ścianki przylega klatka schodowa, a więc nie będzie usztywnienia konstrukcji stropami. Zaprojektowane prefabrykowane biegi i spoczniki są oddylatowane od ścianki i można je zamontować dopiero po demontażu rozpierającej, tymczasowej konstrukcji stalowej. Czy usztywnienie pionowe ścianami żelbetowymi klatki schodowej jest wystarczające?

Odpowiedz na pyt. Nr 200

Przed usunięciem tymczasowego rozparcia ściany szczelinowej należy wykonać konstrukcję w zakresie wyznaczonym przez pozostawiany w pierwszej fazie rdzeń gruntowy. Etapowanie zmniejszania powierzchni rdzenia wyznaczają przedstawione na rys. K.01 grodzice w osiach
E i 3.

Pytanie Nr 201

Prosimy o opisanie warstw nad stropami rampy zjadowej. Na przekrojach przez te stropy (przekrój A-A występuje  oznaczenie odnoszące się do izolacji przeciwwodnej, jednak nie jest ona nigdzie opisana

Odpowiedz na pyt. Nr 201

Warstwy ponad stropem – dach zielony:

| Warstwa roślinno-wegetacyjna | 30cm | Wg projektu zieleni Tom I |
| --- | --- | --- |
| warstwa filtracyjna- geowłóknina | 1 mm | Gramatura 105 g/m2, wzmocnienie mechaniczne |
| Warstwa odsączająco-drenarska z ekspandowanego polistyrolu | 7,5 cm | Wytrzymałość na ściskanie 35kN/m2,zdolność gromadzenia wody 21,5 l/m2, ciężar 0,95 kg/m2 |
| Warstwa zabezpieczająca z poliestru | 8 mm | Ciężar 1,1 kg/m2, chłonność wody 6l/m2 |
| Warstwa rozdzielcza-folia polietylenowa | 0,2 mm | Odporna na bitum i polistyrol folia polietylenowa z recyklingu |
| hydroizolacja - polietylen wysokiej gęstości | gr.1,2 mm | Właściwości wymagane: Grubość (mm) 1,2 Przyczepność do betonu (N/mm) 2,88/ ( [N/m2]: 880) Wytrzymałość na ścinanie (N/mm) 9,52 Odporność na ciśnienie (m sł. wody) ASTM D 5385 mod. > 70 Opór na przenikanie wody (EN 1928) przejście przy 60 kPa Opór na przebicie (N) 990 Natężenie przenikania pary wodnej (g/m2/24 godz.) 0 Przepuszczalność metanu (ml/m2/24 godz.) 9,1 Przenikanie radonu (m/s) <21 x 10-9 21 x 10-9 ) Odporność na przebicie [N]: 445 (P 160 R) 990 (P 300 R) Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: 27,6 Wydłużenie przy zerwaniu [%]: 300 |
| Płyta żelbetowa stropu | 40 cm | Wg proj. konstrukcji |
| Pustka / strop żelbetowy na dług. poziomej 31,8 m | 25 cm | Wg proj. konstrukcji |
| Okładzina z betonu architektonicznego/czarna na całej długości zjazdu/beton architektoniczny/naturalny beton | 2,0 cm | Mocowanie systemowe na śruby do konstrukcji stropu |

Pytanie Nr 202

Prosimy o potwierdzenie, że system parkingowy opisany w opisie technicznym zagospodarowania ternu na stronach 15-16 wchodzi w zakres oferty.

Odpowiedz na pyt. Nr 202

System parkingowy jest w zakresie oferty.

Pytanie Nr 203

Prosimy o wyjaśnienie czy podłoga „sceniczna” ma składać się z dwóch warstw desek o grubości 2,5cm czy jednej o grubości 5cm (rozbieżność między przekrojami a opisem aranżacji wnętrz)

Odpowiedz na pyt. Nr 203

Podłoga sceniczna powinna byś wykonana z drewna/desek o grubości 50 mm łączonej na własne pióro.

Pytanie Nr 204

Prosimy o przekazanie zestawienia rolet zaciemniających opisanych w pkt. 3.15B opisu architektury. Projekt AV nie uwzględnia rolet. Jedynym miejscem, w którym wskazano montaż takich żaluzji jest POM. nr 4.14 – sala konferencyjna (pokazano żaluzje na jednej ścianie. Prosimy o podanie numerów pomieszczeń, w których mają być zainstalowane te rolety.

Odpowiedz na pyt. Nr 204

Zestawienie rolet : TOM II str. 87,88.

Pytanie Nr 206

Na rys. A53 i A54 klatek schodowych pokazane są rozwiązania pochwytów ze stali nierdzewnej w bruździe w ścianach żelbetowych i bruzdy w spodniej części biegów schodowych, które nie zostały uwzględnione w projekcie konstrukcji. Prosimy o wyjaśnienie czy ww. elementy są do wykonania i projekt konstrukcji zostanie dostosowany wskutek zmiany przekroju ścian i biegów do przedstawionych rozwiązań.

Odpowiedz na pyt. Nr 206

Obowiązuje wykonanie pochwytów w bruzdach. Szerokości biegów i grubości ścian pozostają bez zmian.

Pytanie Nr 207

Prosimy o wyjaśnienie  jakiej grubości powinna być okładzina z płyt z wełny mineralnej na ścianach oraz na sufitach. Zgodnie z opisem technicznym projektu aranżacji wnętrz grubość powinna wynosić 5 [cm] z kolei na rzutach podano 10 [cm].

Odpowiedz na pyt. Nr 207

Należy wykonać wg opisu TOM II str.37. Płyty grubości 10 cm.

Pytanie Nr 208

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji w opisie str.26, str.50 oraz w opisach przegród np.D2, P8b, S4: 	prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać warstwę absorbującą dźwięki 
w postaci folii z mikroperforacją Clearsorber (lub równoważną);	prosimy o wyjaśnienie, czy warstwa Clearsorber (lub równoważna) miałaby być wykonana na ścianach lub suficie, czy też na ścianach i suficie – opis na str. 26 jest w punkcie dotyczącym ścian, a mówi o rozpięciu warstwy Clearsorber pod dachem, identycznie jak opis na str. 50 dotyczący dachów; prosimy o rysunek z jednoznacznym umiejscowieniem tej warstwy oraz detale dla przegród.

Odpowiedz na pyt. Nr 208

Należy wykonać wg opisu TOM II  str.26

Folia z mikroperforacją została zaprojektowana na ścianie szklanej i dachu szklanym dziedzińca. Sposób mocowania i rozpięcia folii jest rozwiązaniem systemowym. Należy przyjąć wariant mocowania podwójnej folii (gr. 1mm, otwory o średnicy 0,2 mm) w odległości 100 mm od szkła, odległość folii wzajemna 30 mm.

Pytanie Nr 209

Dotyczy sufitu podwieszanego: Jaki sufit należy wykonać pod pomieszczeniem nr 1.08 (sala prób baletu). Zgodnie z rzutem AW29 są to pomieszczenia nr 0.10; 0.11; 0.12, na którym oznaczono sufity jako SF-GK1 oraz SF-R1 z kolei w opisie aranżacji wnętrz str.23 napisano, że do sufitu z płyt G-K jest zamontowany sufit dźwiękochłonny z płyt perforowanych. Warto również dodać, że na detalu dla poziomu 0 (ChAB 02 – pom. pod salą prób baletu) w układzie warstw sufitu brak dodatkowych płyt perforowanych dźwiękochłonnych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz na pyt. Nr 209

W Sali prób baletu jest przewidywany natrysk dźwiękochłonny (ChAB -03) może on być zastąpiony sufitem gipsowym perforowanym przykręcanym do sufitu pełnego zwiększającego izolacyjność akustyczną. Priorytety to wysokość pomieszczenia w świetle oraz bezpieczeństwo użytkowników. Zatem sufit GK perforowany nie może być rozbieralny. Alternatywne rozwiązania min w klasie C pochłaniania dźwięku.

Pytanie Nr 210

Prosimy o doprecyzowanie jak ma być wykończona powierzchnia płyt granitowych dziedzińca (poprzez polerowanie, promieniowanie czy szlifowanie)?

Odpowiedz na pyt. Nr 210

Wykończenie płyt granitowych – antypoślizgowe np. przez promieniowanie lub groszkowanie

Pytanie Nr 211

Prosimy o informacje jakie warstwy podposadzkowe należy wykonać w pomieszczeniach nr -3.02 pompownia, -3.03 maszynownia platformy podnośnika, -3.04 maszynownia wentylacji oddymiającej, -3.06 maszynownia windy towarowo-osobowej, -3.07 maszynownia platformy podnośnika (warstwa wykończeniowa posadzka betonowa), -3.05; -3.08; -3.09; -3.10 (komunikacja, warstwa wykończeniowa płytki gresowe) . Brak opisu w legendzie rysunków dotyczących symboli  oznaczających posadzki dla poziomu -3. Pokazano tylko warstwy dla posadzki P1 (posadzka garażu podziemnego).

Odpowiedz na pyt. Nr 211

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach technicznych na poziomie -3 należy wykonać jako posadzki betonowe przemysłowe.

Pytanie Nr 212

Prosimy o informację jakie warstwy podposadzkowe należy wykonać pomieszczeniu nr 4.51 pom. agregatów chłodniczych.

Odpowiedz na pyt. Nr 212

Należy wykonać wg opisu TOM II str. 61, 65;

W pomieszczeniu 4.51 należy wykonać warstwy dachowe jak D1 oraz kraty pomostowe powyżej dla obsługi.:

kraty pomostowe ocynkowane 30x44	4cm

konstrukca HEB 240 i 120 wg K 	24cm

dystans 				5cm

żwir frakcji 10/20 dociskowy		6cm

papa termozgrzewalna wierzchnia,SBS	0,6cm

papa termozgrzewalna podkład. SBS	0,4cm

wełna mineralna powlekana asfaltem	20cm

wełna mineralna powlekana asfaltem

(płyty z uformowanym spadkiem)	0-8cm

paroizolacja (papa podkładowa SBS)

Pytanie Nr 213

Prosimy o potwierdzenie, że zaprojektowana dla balustrad grubość warstw szkła, tj. szkło matowe hartowane (HST) warstwowe 12 mm / laminat 1,52 mm / 12 mm w kolorze jasnozielonym, wynika z obliczeń doboru grubości szkła przy założonym w projekcie rozstawie śrub kotwiących, ponieważ nasze wstępne obliczenia sugerują zastosowanie znacznie grubszej szyby, niż wskazana w dokumentacji.

Odpowiedz na pyt. Nr 213

Przyjęte rozwiązanie jest rozwiązaniem typowym i systemowym dostawcy balustrady, spełniającym wymagania przenoszenia obciążeń dla balustrad. W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych należy w uzgodnieniu z dostawcą dostosować parametry balustrady i jej montażu do wymagań.

Pytanie Nr 214

Projekt technologii scenicznej przewiduje dostawę wózka widłowego spalinowego. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku w budynku trzeba przewidzieć miejsce na składowanie paliwa. Czy projekt to uwzględnia (powstaje wtedy strefa zagrożenia wybuchem)?

Odpowiedz na pyt. Nr 214

Zakres ten nie wchodzi w zakres ogłoszonego przetargu. Zostanie zastosowany wózek akumulatorowy zamiast spalinowego.

Pytanie Nr 215

Czy lady recepcyjne i ladę barową LR1, LR2, LR3, LR4, LR5 należy traktować jako meble trwale wbudowane i wycenić je?

Odpowiedz na pyt. Nr 215

Lada recepcyjna i lady barowe są elementem stałym wyposażenia i należy je wycenić.

Pytanie Nr 216

W przedmiarze robót „Architektura” w pkt. 1.1.3.8 ujęto Meble. Natomiast w pkt. 3/6 OPZ jest napisane, że wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres Zamówienia. Prosimy o wyjaśnienie szczegółowe co z wyposażenia obiektu należy ująć w ofercie.

Odpowiedz na pyt. Nr 216

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie Nr 217

W przedmiarze robót „Architektura” w poz. 80 ścianka składana ma izol. Akusz. 45 dB, w opisie str. 41 – Rw=57 dB, a na stronie 42 – 50dB. Prosimy o jednoznaczne określenie jaka ma być izol. akustyczna.

Odpowiedz na pyt. Nr 217

Należy przyjąć że ścianka powinna mieć izolacyjność akustyczną  Rw= 50 db.

Pytanie Nr 218

Rys. K04 Konstrukcja – na rysunku jest dopisane „Zbrojenie konstrukcyjne w połowie wysokości płyty z siatek fi10 o oczku 20 cm, układanych na zakład 20 cm”. Siatki te nie są uwzględnione w zestawieniu zbrojenia na tym rysunku ani w przedmiarze Zamawiajacego. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz na pyt. Nr 218

Zbrojenie konstrukcyjne w połowie płyty fundamentowej jest ujęte w zestawieniu na rysunku zbrojenia górnego, jednak na skutek błędu częściowego „zwinięcia” tabeli z programu Excel, nie jest widoczna w pliku pdf. Brakujące wartości są następujące: pręt #10, l=1200 cm, 3271 szt, G=24 218 kg. O taką wartość należy zwiększyć ilość zbrojenia podaną na rysunku K.04.

Pytanie Nr 219

Dot. konstrukcji tunelu zjazdowego – prosimy o wyjaśnienie jaka jest długość (powierzchnia) płyty stropowej tunelu gr. 25 cm, ponieważ nie można tego odczytać z żadnego rysunku w cz. konstrukcyjnej ani w drogowej.

Odpowiedz na pyt. Nr 219

Rzut i przekrój przez rampę zjazdową znajduje się na rysunkach:

-	 rys. ZA03-rampa rzut

-	rys. ZA04-rampa przekrój

Geometria tunelu zjazdowego jest także określona jednoznacznie w projekcie drogowym, np. rys. D-06BPW.

Pytanie Nr 220

Prosimy o wyjaśnienie, czy tunel ma mieć odgałęzienie widoczne np. na rys. K.03, a nie uwzględnione w cz. drogowej?

Odpowiedz na pyt. Nr 220

Tak tunel ma mieć odgałęzienie. Geometria tunelu zjazdowego jest określona jednoznacznie w projekcie drogowym, np. rys. D-06BPW.

Pytanie Nr 221

W przedmiarze robót „Architektura” poz. 19 ujęto 80 mb ścianki szczelinowej. Z rysunku drogowego wynika, że jest to ok. 187 mb. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedz na pyt. Nr 221

Ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia za roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia publicznego: wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiary robót zostały załączone jedynie pomocniczo w celu ułatwienia dokonania wyceny oferty przez Wykonawcę i nie stanowią one samodzielnie opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie więc z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego,, dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Oprócz dokumentacji projektowej na przedmiot zamówienia składa się również STWiOR i dokumentacja formalno-prawna.

W załączonym przedmiarze robót wykonanie zjazdu do garażu podziemnego od strony ul. Świdnickiej obejmują pozycje nr 19 i 34, w zależności od przyjętej technologii robót (ścianka szczelinowa gr. 60 cm o zmiennej wysokości czy też i/lub tunel zjazdowy żelbetowy).

Należy wycenić całość prac związanych z wykonaniem zjazdu do garażu, niezależnie od przyjętej do wykonania technologii.

Pytanie Nr 223

Czy przyłącze cieplne jest w zakresie oferty?

Odpowiedz na pyt. Nr 223

Przyłącze cieplne nie jest w zakresie oferty.

Pytanie Nr 224

Czy mamy przyjąć maksymalne zapotrzebowanie wody, dla miesięcznego zużycia wody i ścieków? W materiałach przetargowych jest podane tylko max zapotrzebowanie wody dla obiektu.

Odpowiedz na pyt. Nr 224

Tak, należy przyjąć maksymalne zapotrzebowanie wody dla miesięcznego zużycia ścieków i wody.

Pytanie Nr 225

Przedmiary branży sanitarnej wykonane są w programie Norma Expert. Nie możemy skorzystać z tych przedmiarów, są tylko poglądowe. Prosimy o zapisanie w Programie Norma Pro lub w programie Excel. Będzie to duże ułatwienie dla kosztorysujących.

Odpowiedz na pyt. Nr 225

Przedmiary robót zgodnie z treścią OPZ pełnią funkcje poglądową.

Pytanie Nr 226

Prosimy o przesłanie obliczeń konstrukcyjnych dla szyb elementów dachu szklanego nad dziedzińcem; np. zalegający śnieg będzie znacznie obciążał ten dach – czy nie powinny być zastosowane kable lub maty grzejne?

Odpowiedz na pyt. Nr 226

Zalegający śnieg uwzględniono w rozwiązaniach konstrukcji dachu- na dachu ogrzewane są wpusty dachowe. Ponadto użytkownik jest zobowiązany do usuwania zalegającego śniegu z dachu.

Pytanie Nr 227

Wg opisu dach szklany dziedzińca wykonany jest w klasie odporności RE30 natomiast ściana w E30. Wg informacji z rynku taki wymóg przy punktowym mocowaniu jest niemożliwy do osiągnięcia. Proszę o przesłanie pozytywnej opinii Straży Pożarnej na temat tego rozwiązania.

Odpowiedz na pyt. Nr 227

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać certyfikat odporności ogniowej REI30 dla dachu szklanego i całej ściany szklanej. Zarówno dach jak i ściana mają mieć odporność ogniową RE30 ( tak jak jest to  w opisie-Tom II , str.26 i 61,64). Alternatywne rozwiązanie: Dopuszcza się wykonanie rozwiązania równoważnego-zamiast  mocowania punktowego – profile ciągłe,  stalowe / aluminiowe o wymaganej odporności ogniowej RE 30, rozwiązania systemowe.

Pytanie Nr 228

W związku z określeniem w załączniku do oferty kwotę dopuszczalnych potrąceń w klauzuli 18.1 oraz 18.3 w wysokości 5 tyś. zł. wnosimy o podwyższenie tej kwoty do wysokości 10 tyś. zł.

Odpowiedz na pyt. Nr 228

Odpowiedź jak w pytaniu nr 60.

Pytanie Nr 230

Proszę o wymienienie numerów pomieszczeń, które mają być wykonane w stanie deweloperskim.

Odpowiedz na pyt. Nr 230

Są to pomieszczenia 0.10, 0.11, 0.12 – z wyjątkiem zaplecza socjalno-sanitarnego, które powinno być w stanie całkowicie wykończonym.

Pytanie Nr 231

Proszę o podanie parametrów dla regałów przesuwnych w pomieszczeniu 4.27; ilości półek w regałach, szerokości i wysokości w świetle półek, obciążenia maksymalnego dla półek.

Odpowiedz na pyt. Nr 231

W pomieszczeniu 4.27 zaprojektowano następujące regały przesuwne ( na korbę) :

-	RA1 regał przesuwny podwójny 120x90x275,4 stal malowana proszkowo RAL7035 43

( 7 półek w równomiernym rozstawie –dokładny  wymiar zależny od przyjętego systemu )

-	RA2 regał przesuwny pojedynczy 45x90x275,4 stal malowana proszkowo RAL7035 10

( 7 półek w równomiernym rozstawie –dokładny  wymiar zależny od przyjętego systemu )

Regały są przeznaczone do przechowywania  segregatorów (które mają wysokość 320 mm i głębokość 280 mm). Do przechowywania segregatorów stosuje się półki głębokości 300 mm z rozstawem 335 mm (w świetle) co zapewnia 15 mm zapasowego prześwitu nad segregatorem. Dla tych regałów typowe wysokości to ok.2750 mm dla 7 poziomów półek użytkowych. Regały wytrzymują od 70 kg  do 120 kg obciążenia na półkę.

Pytanie Nr 232

Proszę podać rozwiązanie osadzenia regałów w posadzce w pomieszczeniu 4.27. Czy Zamawiający potwierdza opinię Wykonawcy, że z powodu zbyt dużego obciążenia regałami zamocowanie ich w warstwie powyżej styropianu elastycznego nie jest zasadne? Czy w związku z tym mają one być oparte bezpośrednio na stropie?

Odpowiedz na pyt. Nr 232

Wytrzymałość stropu minimum 400 kG/m2 różnica poziomu nie więcej niż 10 mm (na długości pięciu metrów w kierunku prostopadłym do ruchu regałów); nie więcej niż 5 mm (na długości czterech metrów w kierunku ruchu regałów). W miejscach ułożenia torów należy wykonać bruzdy i wypełnić litym betonem. Tory jezdne regałów mogą być montowane w bruzdach wykonanych w posadzce lub na jej powierzchni. Przestrzenie między torami wypełnione wykładziną  flokowaną.

Pytanie Nr 233

Proszę o przesłanie szczegółu montażu żaluzji fasadowych oraz rolet w oknach o kształcie trapezowym.

Odpowiedz na pyt. Nr 233

Szczegółowe rozwiązanie montażu żaluzji zależy od przyjętego systemu i producenta.

Pytanie Nr 234

W opisie występuje zapis odnośnie żaluzji oraz rolet: „Prowadnice biegną po liniach prostych w odległości odpowiadającej mniejszej szerokości dolnego boku trapezu”. Proszę o sprecyzowanie tego zapisu. Czy oznacza to, że po zasunięciu żaluzji i rolet okna nie będą w całości zasunięte?

Odpowiedz na pyt. Nr 234

Linki przebiegają pionowo w odległości mniejszego boku trapezu, czyli boku dolnego, który jest krótszy. Żaluzje się poszerzają w górę , poza linkami które biegną w stałej odległości i tym samym podnoszą i opuszczają żaluzję zasłaniając  w pozycji całkowicie opuszczonej całą szerokość okna.  W pozycjach pośrednich okno jest również zasłonięte na całej szerokości.

Pytanie Nr 235

Z uwagi na rozbieżność pomiędzy opisem a rysunkami proszę o sprecyzowanie, na których ścianach od wewnątrz ma zostać zastosowana okładzina z włókna drzewnego.

Odpowiedz na pyt. Nr 235

Okładzina  z włókna drzewnego :

-	Na poziomie -3 wszystkie ściany wewnętrzne obłożone okładziną z włókna drzewnego gr.10cm  - według opisu  Tom II, str.95

-	na poziomie 0,00 wszystkie ściany śmietnika wbudowanego i pomieszczenia dostaw wraz z zapleczem obłożone okładziną z włókna drzewnego gr.10cm na konstrukcji stalowej

Pytanie Nr 236

Proszę o podanie standardu wykończenia ścian w śmietniku wewnętrznym.

Odpowiedz na pyt. Nr 236

Należy wykonać wg opisu Tom III str.17 pkt. E):

Pomieszczenie na odpadki :

- płytki ceramiczne, prasowane, na całą wysokość pomieszczenia, czarne, matowe 25,0 x 25,0 cm, mrozoodporne, o niskiej nasiąkliwości E poniżej 3% (wg normy PN-EN 176) i ścieralności klasy IV.

- rozwiązanie równoważne płyty włóknisto-cementowe, barwione w masie w kolorze antracyt , gr. 12 mm na stelażu aluminiowym/stalowym.

Pytanie Nr 237

Czy podłoga sosnowa w pracowniach powinna być montowana na legarach czy klejona bezpośrednio do podłoża betonowego?

Odpowiedz na pyt. Nr 237

Podłoga na legarach 50x50 mm w rozstawie co 50 cm

Podłoga „sceniczna” w pomieszczeniach produkcyjnych ( malarnia , montażownia)- technologia wykonania i montażu:

Podstawowym materiałem do wykonania podłóg scenicznych jest lite drewno sosnowe w postaci desek o wymiarach: szerokość: 10-12cm, grubość po dwustronnej obróbce 50mm, i długości dostosowanej do rozstawu konstrukcji.

Deski sosnowe powinny spełniać następujące warunki:

-	Klasa I, gatunek I, kategoria wytrzymałości K-33

-	Materiał powinien być nie odżywiczony i bezsęczny, pozyskany z części odziomkowej, twardzielowej pnia.

-	Deski powinny posiadać tzw. „słój stojący” (deska „okrętowa”) – dopuszcza się odchylenie słoja od pionu max: 15%

-	Pióra i wpusty w deskach powinny być umieszczone asymetrycznie w odległości 2/3 grubości desek, mierząc od powierzchni górnej

-	Deski powinny być obustronnie heblowane

-	Deski dostarczone w postaci zaimpregnowanej przeciwpożarowo powinny posiadać wilgotność max 8÷10%, bezpośrednio przed ich zamontowaniem

Ponadto należy wykonać z drewna dębowego lub bukowego, bezsęcznego, w gatunku I, oblistwowania krawędzi

Wymagania dotyczące montażu i wykończenia podłóg:

-	Łączenie desek na pióro i wpust przy użyciu kleju utrzymującego plastyczność w okresie użytkowania podłogi /min.10 lat/ , eliminującego jej skrzypienie

-	Montaż desek do legarów za pomocą wkrętów – flekowanych

-	Zastosowanie pod legarami przekładek antywibracyjnych

-	Po oszlifowaniu podłogi, deski powinny być dwukrotnie, powierzchniowo impregnowane preparatem ogniochronnym

-	Po impregnacji p.poż deski należy minimum dwukrotnie zabejcować w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem

Z poważaniem,

Z up. Dyrektora

Mgr Marzena Malinowska

Gł. Specjalista ds.Prawnych